PAGE  
45

[image: image1.jpg]HALIMOHATTHA CMOPTHA AKAOEMUA m NATIONAL SPORTS ACADEMY
»,Bacun JleBckun“ HCA »Vasil Levski“
Codbusi, 1700, CTyaeHTCKM rpag, % & ‘\ Sofia, 1700, Studentski grad
Ten: 02/ 4014 100 N tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg




Одобрявам:

РЕКТОР: ………………………….

(доц. Пенчо Гешев, доктор)

национална   СПОРТНА   AKAДЕМИЯ

“ВАСИЛ   ЛЕВСКИ“
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

за

участие в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на
Национална спортна академия „Васил Левски”

30 април 2013 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ  НА  ДОКУМЕНТАЦИЯТА

за

участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка
1.Описание на обекта на поръчката: 

2. Изисквания към участниците за изпълнение на обществената поръчка.

3. Определени от Възложителя изисквания към участниците и офертите.

4. Показатели, тяхната относителна тежест и методика за определяне комплексната оценка на офертата.

5. Място на изпълнение

6. Изисквания за икономическо и финансово състояние, както и техническите възможности на участниците за изпълнение на обществената поръчка

7. Условия, размер и начин на плащане на документацията за участие в процедурата

8. Срок на валидност на предложенията.

9 .Указание за попълване на офертите.

10. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата;

11. Място и срок за представяне на предложенията за участие в процедурата

12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията

13. Правила за провеждане на процедурата – работа на Комисията, разглеждаща, оценяваща и класираща предложенията

14. Гаранция за изпълнение на договора.

15. Образци на документи

15.1.Ценова оферта;

15.2.Декларация   № 1 (за обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП)

15.3.Декларация   № 2(за подизпълнинтел)

15.4.Декларация   № 3 (от самия подизпълнител)

15.5.Декларация   №4 (административни и банкови сведения)

15.6. Декларация №5 (Декларация за 24-часова сервизна поддръжка)
15.7. Декларация №6 (Списък на основните договори за строителство)

15.8.Декларация №7 (Справка, удостоверяваща образователната и професионална квалификация на  ръководните служители на участника)
15.9. Банкова гаранция за участие в процедурата

15.10. Банкова гаранция за добро изпълнение на договора

15.11. Проектодоговор

15.12. Протокол за извършен оглед по т.1.3. 

Участниците са длъжни да проверят съдържанието на документацията към момента на закупуването й.

Лица за контакти - служител на Възложителя:

Ръководител служба "Строителство и ремонт" Ивайло Филипов
0896 77 66 08

Никола Вулджев 







0898 77 66 04
1.Описание на обекта на поръчката: “Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”, наричана за краткост МФСЗ, находяща се в София, Студентски град
1.1 Изпълнителят следва да достави, монтира, ремонтира, преработи и въведе в експлоатация вентилационната система на МФСЗ, като извърши следните работи:
	1
	К1

Основни съоръжения
	мярка
	количес-тво

	1.1.
	Водоохлаждащ агрегат с въздушноохлаждаем кондензатор,  притежаващ декларация за съответствие издадена от производителя

Технически данни и стандартни  характеристики: 
- Qoхл min =298kW вода 7ºС/12º С при Твн=+35ºС;
- Qoтопл = 340kW  вода 45ºС/40º С вода при Твн=+7ºС  ;
- самоносеща конструкция от галванизирана стомана;
- шест херметични спирални компресора с вътрешна термозащита и антивибрационни тампони;
- два хладилни кръга , съответстващи на европейските норми(PED 97/23/CE)
- кожухотръбен изпарител с два независими  кръга и един хидравличен кръг;
- датчик за поток;
- аксиални вентилатори със сърповидни лопати , статично и динамично 
балансирани 
- модулираща кондензация ;
- електрическо табло съответстващо на директива 73/23/ЕС и директива ЕМС 89/336/ЕС, степен на защита IP 54 с нагревател за защита от образуване на конденз
- микропроцесорна система за контрол , включваща:
        терминал за локален потребител; 
        регулиране на температурата на изходящата охладена/затоплена вода;
        контрол на работата на компресорите  ;
        възможност за включване към комуниукационен протокол Мodbus; 
- хладилен агент - фреон R407;
- пружинни антивибрационни тампони;
	бр
	1


Климатична камера сертифицирана съгласно  EUROVENT и 

притежаваща следните характеристики:


-D1 - клас за здравина на корпус;


-L1 - клас за въздухопропускливост през корпуса ;


-F9 - клас за въздухопропускливост през филтъра;


-Т4 - клас на топлопреминаване през корпуса;


-TB2 - фактор за термомост;


-външен монтаж,  дебелина на панелите 50mm;


-вътрешни стени -  от галванизирана стомана ; 


-външни стени -  галванизирана стомана с пластмасово покритие  ; 


-ревизионни отвори на всички секции;


-секция филтърна G4; 


-секция охладителна  Cu/Al (40% воден разтвор на  пропиленгликол) Qох=160kW, Т= 7оС/12оС, 



смукателна част:  


- секция вентилаторна V=26000m3/h, Hсв=500Pa, клас на защита IP55 ; 

	- секция  смесителна, окомплектована  с 2 бр- ПЖР
	бр
	1
	


Климатична камера сертифицирана съгласно  EUROVENT и 

притежаваща следните характеристики:


-D1 - клас за здравина на корпус;


-F9 - клас за въздухопропускливост през филтъра;


-Т4 - клас на топлопреминаване през корпуса;


-TB2 - фактор за термомост;


Техническа спецификация:


-външен монтаж,  дебелина на панелите 50mm; 



- галванизирана стомана  с пластмасово покритие   


-ревизионни отвори на всички секции

 състояща се от:     


-секция филтърна G4  ; 



 окомплектована с дренажна вана и капкоуловител ; 


-секция вентилаторна V=7200m3/h, Hсв=500Pa ,клас на защита IP55  ; 



- секция вентилаторна V=7200m3/h, Hсв=500Pa, клас на защита IP55 ; 


- секция  смесителна, окомплектована  с 2 бр- ПЖР ;      

	
	бр
	1
	

	1.4.
	Буферен съд, притежаващ декларация за съответствие и с технически характеристики:
-номинален  обем - 1500л ;
-номинално работно налягане  -0.3МPa ;
-максимална работна температура - 95ºС;
-предпазен клапан;
-изход за източване;
-високоефективна изолация от мек пенополиуретан 100 mm;
-PVC кожух;
-обшивка  oт поцинкована ламарина 0.5 мм;
	бр.
	1

	1.5.
	Циркулационна помпа, притежаваща сертификат и декларация за 
съответствие и с технически характеристики:
- Q=38m3/h, H=10m 
-за работен флуид -40% воден разтвор на пропиленгликол  
-температурен диапазон на работния флуид    7ºС + 60ºС
-уплътнение  на вала , според вида и температурата на  работния флуид 
-максимално  работно налягане 16 bar
-тръбни връзки DN 80
	бр.
	1


Циркулационна помпа , притежаваща сертификат и декларация за 


- Q=21m3/h, H=11m 


-за работен флуид -40% воден разтвор на пропиленгликол  


-температурен диапазон на работния флуид    50С + 80ºС


-уплътнение  на вала , според за вида и температурата на  работния флуид 

	-тръбни връзки DN 80
	бр.
	1
	

	1.7.
	Топлообменник притежаващ сертификат и декларация за съответствие с технич.характер.

-Q=250 кW
-работен флуид вътрешен кръг - вода
-работен флуид външен кръг - 40%  воден разтвор на пропиленгликол   
-входяща температура вътрешен кръг - 80ºС
-изходяща температура външен кръг - 60ºС
-входяща температура вътрешен кръг  -57ºС  
-изходяща температура  вътрешен кръг - 77ºС
-пад на налягане в топлообменника - 30 кPа
	бр
	1

	1.8.
	Разширителен  съд  притежаващ сертификат и декларация за съответствие и с технически характеристики:
-вместимост- 300л;
-предпазен клапан;
-номинално свръхналягане-2.5bar;
-максимално работно свръхналягане-5bar;
-материал - стомана;
-мембрана- синтетична гума;
- изолация 100 мм каменна вата ;
- външна обшивка  oт поцинкована ламарина 0.5 мм;
	бр
	1

	1.9.
	Метална конструкция за укрепване на тръби
	т
	1

	2
	К2

Тръбна разводка
	
	

	2.1.
	Шибърен кран DN80 , окомплектован с контра фланци, болтове, гайки и уплътнение
	бр.
	2

	2.2.
	Възвратен клапан  DN80 , окомплектован с контра фланци, болтове, гайки и уплътнение
	бр.
	1

	2.3.
	Филтър  DN80 ,окомплектован с  контра фланци, болтове, гайки и уплътнение
	бр.
	1

	2.4.
	Шибърен кран DN100 , окомплектован с контра фланци, болтове, гайки и уплътнение
	бр.
	4

	2.5.
	Антивибрационни връзки  DN100
	бр.
	2

	2.6.
	Шибърен кран 1 1/2"
	бр.
	2

	2.7.
	Възвратен клапан  1 1/2"
	бр.
	1

	2.8.
	Филтър  1 1/2"
	бр.
	1

	2.9.
	Тръба стоманена безшевна ф159x5
	мл.
	24

	2.10.
	Тръба стоманена безшевна ф108x4
	мл.
	20

	2.11.
	Тръба стоманена безшевна ф76.1x3
	мл.
	20

	2.12.
	Изолация от микропореста гума ф 160 х19
	л.м.
	24

	2.13.
	Изолация от микропореста гума ф 108 х19
	л.м.
	20

	2.14.
	Изолация от микропореста гума ф 76.1х19
	л.м.
	20

	2.15.
	Обшивка от поцинкована ламарина 0.5 за  на тръби  и буферен съд и разширителен съд
	м2
	40

	2.16.
	Фитинги за тръби - колена, тройници,преходи
	к-т
	1

	2.17.
	Обшивка от поцинкована ламарина 0.5 за колена , тройници ,кранове, колена
	к-т
	1

	2.18.
	Шибърен кран 1"
	бр
	2

	2.19.
	Шибърен кран 1 1/2"
	
	2

	2.20.
	Шибърен кран  2"
	бр
	2

	2.21.
	Пропилен гликол ,притежаващ  сетификат декларация за съответствие  и технически данни : 
-чистота - min 99.8 /g/100g/;
-не рисково и не токсично вещество;
-хлорид - по-малко от 1 /mg/kg/
	л
	2400

	2.22.
	Хидравлична проба на съществуваща  тръбна инсталация от абонатна станция към вентилационни камери и отстраняване на течовете
	бр
	1

	2.23.
	Преработка на тръбна инсталация от абонатна секция към  отоплителни секции на камери  според резултатите от хидравличната проба. Възстановяване на топлоизолацията на тръбите
	бр
	1

	2.24.
	Изпълнение  на  фундамент, съобразен с конкретния  наклонен терен за поставаяне на водоохлаждащ агрегат, помпа, разширителен съд и буфер на базата на представен от изпълнителя проект съставен от праваспособен проектант и проверен от технически контрол. 
	бр
	1

	2.25.
	Подемно-транспортна техника за всички товароразтоварни и монтажни работи
	бр
	1

	2.26.
	Метална конструкция за укрепване на тръби. Грундиране и нанесяне на  антикорозионно покритие.
	т
	1

	2.27.
	Направа на предпаззна ограда с мрежа тип Бекаерт с височина 2.0м и с вградена врата с брава и секретен патрон устойчиви на външни климатични условия.
	бр.
	1

	3
	К3

Автоматика за камери
	
	

	3.1.
	Спецификация на КИП и А табло за  поз.2 
- Защита замърсен филтър - пресостат  диференциално налягане - 1 бр  
         •Работен диапазон  (50 ÷ 500 Pa)
         • 240 V  , 3 A
         • 24 DC 0.1A
         •Температурен диапазон – (-20°  ÷ +85° )
         •Степен на защита  – IP54
- Защита откачен ремък - пресостат  диференциално налягане - 2 бр  
         •Работен диапазон  (50 ÷ 500 Pa)
         • 240 V  , 3 A
         • 24 DC 0.1A
         •Температурен диапазон – (-20°  ÷ +85° )
         •Степен на защита  – IP54
-Изпълнителен механизъм на жалузийна решетка  -  2 бр    
         • 24 V  , двупозиционен           
         •15 Nm
    •С пружина за самовъзвратно движение     
-Изпълнителен механизъм за жалузийна решетка  -  1 бр    
         • 24 V  , двупозиционен           
         •15 Nm           
-Термостат -защита против  замръзване - 1 бр.
         • Конрол на температурата след отоплителната секция           
         • Температурен обхват  на настройката  - (-5° ÷ +15° )
         • Дължина на капилярката 3м  
         • Автоматичен рестарт      
	
	


• Степен на защита  – IP54

-Трипътен вентил с ел.изпълнителен механизъм  за отоплителна и 


• 24 V, 0-10 V

-Управляващ микропроцесорен контролер - 1 бр


• Енергонезависима памет


• Структура за връзка между контролери и компютри Modbus


• Опция външен дисплей


• С модули за входове и изходи според функционалната схема

-Табло , окомплектовано с ключове, контактори,кабели,кабелни канали ,

предпазители,моторни защити ,сигнални лампи, обозначителни табели,

линейна схема


• Пускател звезда-триъгълник

	
	бр
	1
	

	4
	К4

Изолация на въздуховоди и ламаринени обшивки и демонтажни работи
	
	

	4.1.
	Демонтиране  на съществуващи камери, натоварване и транспортиране до склад на Възложителя.
	бр
	2

	4.2.
	Подемно-транспортна техника 
	бр
	1

	4.3.
	Изолация   въздуховоди  с каширана  вата 50мм Изолация на ватата от външна вода и влага.
	м2
	623

	4.4.
	Обшивка от поцинкована ламарина 0.5мм  за  външната част от трасетата. 
	м2
	255

	4.5.
	Укрепваща конструкция.
	бр
	1

	4.6.
	Вишка и скелета. Мероприятия по безопасност при работа на височина.
	бр
	1

	5
	К5

Преработка за въздуховодни  инсталации в залите 
	
	

	5.1.
	Подмяна на нагнетателни решетки  със струйни дуфузори, окомплектовани с регулираща секция:
-далекобойност  12м
-дебит  500м3/ч
	бр
	19

	5.2.
	Вишка и скелета
	бр
	1

	6
	К6

Oблепване с топлоизолационно фолио 
	
	

	6.1.
	Облепване на стъклената част на дограма с топлоизолационно фолио сертифицирано по ISO 9002     и с  характеристики:
-коефициент на засенчване  - 0.25;
-% задържана сумарна сл.енергия - 79;
-% отразена сумарна сл.енергия-55;
-% погълната сумарна сл.енергия-33;  
-% преминала видима светлина -12;
-% отразена видима светлина-58;
-% преминала видима светлина -45;
-% преминала ултравиолетова -1;
-"U'' фактор-0.94; 
	м2
	80

	
	Подмяна на външните гумените уплътнители на стъклопакетите с нови за подобряване на водоплътността. 
	м
	192

	6.2.
	Вишки и скелета
	бр
	1

	7
	К7

Окабеляване КИП и А, камерии  и чилър  до ГРТ
	
	

	7.1.
	Кабел СВТ 4Х1,5мм2 – доставка и изтегляне
	м
	30

	7.2.
	Кабел ШВПС 2Х0,75мм2 – доставка и изтегляне
	м
	330

	7.3.
	Кабелни превръзки 100бр. BN 4,6X200
	м
	240

	7.4.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф18 – доставка и монтаж 
	м
	85

	7.5.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф11 – доставка и монтаж
	м
	210

	7.6.
	Кабел ШВПС 3Х0,75мм2 – доставка и изтегляне
	м
	90

	7.7.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф16 
	м
	30

	7.8.
	Кабел СВТ 4Х10мм2
	м
	60

	7.9.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф26 – доставка и монтаж
	м
	30

	7.10.
	Кабел СВТ 5Х120мм2
	м
	70

	7.11.
	Каб. превръзка черна 250/12.5 (50бр./20 оп.) SEL.3.450
	пакет
	4

	7.12.
	Метална скара  100х80х1мм – доставка и монтаж
	м
	70

	7.13.
	Капак за скара 100мм – доставка и монтаж
	м
	73

	7.14.
	Дъга за скара 100мм – доставка и монтаж
	м
	10

	7.15.
	Хоризонтален ъгъл за скара 100мм – доставка и монтаж
	бр
	4

	7.16.
	Стенен носач 100 – доставка и монтаж
	бр
	32

	7.17.
	Таванен носач 100 – доставка и монтаж
	бр
	26

	7.18.
	Таванен профил за т. носач
	бр
	26

	7.19.
	Съединителен болт за скара
	бр
	1200

	7.20.
	Съединител за скара
	бр
	150

	8
	К8

Проектиране 
	
	

	8.1.
	Работно проектиране по части ОВК, конструкции, Електро, както и други необходими за пълната и успешна реализация на поръчката  в т.ч. и авторски надзор
	бр
	1

	8.2.
	Единични изпитания  и наладъчни работи. Функционална проби. Издаване на сертификат.
	бр
	1


1.2.1. Срокът за изпълнение на всички описани работи е 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на извеждане на договора в деловодството на Национална спортна академия „Васил Левски”

1.2.2. Срокът на действие на договорa по отношение на безплатното гаранционно обслужване, сервиз, профилактика, ремонт и поддържане на вентилационната система е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на приемането и.

1.2.3. При заявка за отстраняване на авария и/или друго техническо обслужване участникът, определен за изпълнител, следва да започне отстраняването/обслужването им в срок до 24 /двадесет и четири/ часа.

1.3. Всички кандидати чрез свои представители следва да извършат непосредствен оглед на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”, в срок до 13:00 часа на 31.05.2013 г.
2. Изисквания към участниците за изпълнение на обществената поръчка.
2.1. Участникът избран за изпълнител следва:

- да изпълнява всички указания на Възложителя и писмените му нареждания, както и документацията за участие;

- да представи график за проектиране, подготовка, поръчка и доставка на основното оборудване, както и график за изпълнение на монтажа и за извършване на пробите.

- да запознава Възложителя с хода на изработването на проекта и да взема предвид неговите бележки при изработването му.

- при започване на проектирането да направи проучване на кабелното електрозахранване на сградата и натоварването на главното електро табло с оглед  на това че ще бъде включен нов мощен консуматор (Водоохлаждащия агрегат) и да информира Възложителя за резултата от него.

- да изпълнява качествено и в срок възложените работи, с качество, съгласно ЗУТ, БДС и другите действащи в страната нормативи регулиращи същите, 

- да осигурява присъствие на проектанта на строежа за упражняване на авторски надзор.

- да представя мостри и спесификации на всички материали със съответните им сертификати за произход и качество за предварително одобрение от Възложителя. 

- да представи и декларации за съответствие на материалите в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.)

- да осигури и гарантира безопасна работа на обекта, да обезопасява работната площадка, да провежда инструктаж по ТБОТ и др. съгласно законовите разпоредби, да застрахова работниците си и да съставя и съхранява целия набор от документи с които се осигурява безопасен и здравословен труд;

- да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за затруднения при изпълнение на работата, както и при възникване на скрити, непредвидени и недоговорени РАБОТИ, без които изпълнението на възложената работа не би могло да бъде изпълнено;

- при изпълнение на работата, да се съобразява с дейностите, провеждани в сградата, както и да поправи всички евентуални вреди, причинени от неговите работници и служители, в т. ч. и от технически съоръжения;

- да издаде надлежен счетоводен документ за сумите, които съответстват на приетите от Възложителя РАБОТИ.

- да почисти обекта от строителни отпадъци след приключване на работата и извози за своя сметка всички строителни отпадъци до съответното депо за такива.

- да определи персонален отговорник за контакти с НСА, който да следи за качественото изпълнение на  конкретната работа и да представя на Възложителя минимум два пъти в седмицата писмен доклад за извършените от Изпълнителя работи през изминалия период както и планиране на работите за бъдещия период.

- да участва в провеждане на оперативки на обекта, както и да осигурява присъствието на свои проектанти , специалисти и подизпълнители.

- преди сключване на договора да предостави гаранция за добро изпълнение в размер на 4000 /четири хиляди/ лева, която да служи за обезщетяване на Възложителя, при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и от която без протести, възражения и разноски Възложителят да има право да удовлетворява паричните си претенции срещу Изпълнителя, включително и претърпени вреди и пропуснати ползи;

- да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на този договор, от които са произлезли или настъпили вреди за Национална спортна академия „Васил Левски”.

- да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора.

- да предоставя безплатно гаранционно обслужване за всички изпълнени ремонтни дейности за срок в размер на 24 /двадесет и четири/ месеца считано от датата на приемането им от Възложителя. В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, независимо от момента на установяването им.

- да приема заявки за отстраняване на повреди включително в почивните и празнични дни, 24 часа в денонощието.

2.2. Не се допуска заместване или изпълнение от други лица различни от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и посочените от него ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.

2.3. На горните условия трябва да отговарят и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, които участникът е включил в изпълнението на поръчката.

2.4. В случай, че участникът е обединение или дружество създадено за изпълнение на настоящата обществена поръчка, то всички участващи в него отговарят солидарно за задълженията на Изпълнителя.

3. Определени от Възложителя изисквания към участниците и офертите.

3.1 Участниците следва да имат опит в извършване на поръчката и добра репутация. Да разполагат с технически възможности за изпълнение на същата и безусловно да приемат всички изисквания и условия на Възложителя, като задължително представят:

3.1.1. Декларация №5 по образец, с която се задължават да осъществяват 24-часова безплатна сервизна поддръжка на вентилационната система на Национална спортна академия "Васил Левски" за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, от приемането й.

3.1.2. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от сертификат на името на участника (и неговите подизпълнители ако предвижда такива), че същият е сертифициран по системата по контрол на качеството ISO 9001:2008, с обхват: покупко-продажба на отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи. Сервизна, инженерна и проектантска дейност свързана с отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи.


3.1.3. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три финансови години, като общата стойност на оборота, сходен с предмета на поръчката трябва да е не по-малко от 10 000 000 (десет милиона) лева за трите предходни години.

3.1.4. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от застрахователна полица за строителство, съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ и чл. 5, ал.2, т.1  от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството - обн. ДВ, бр. 17/02.03.2004г.;

3.1.5 Декларация №6 по образец - Списък на основните договори за строителство сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, от който да е видно, че през последните 3 години, участникът е изпълнил СМР на сгради, всяка от която е с не по-малко от 1000 кв.м. разгъната застроена площ (РЗП) и Строително-монтажните работи за всяка сграда да са на стойност не по-малко от 100 000 лв;

3.1.6. Най-малко 3 (три) броя референции от ВУЗ-ове, общини или други държавни институции и учебни заведения за извършване на дейности сходни с предмета на поръчката през предходните три години.

3.1.7. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие на удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с изискванията  на чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за камарата на строителите, за: 

· I-ва (първа) група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни строителни мрежи и съоръжения, строежи от I до V категория; 

· III-та група – строежи от енергийната инфраструктура, строежи от I до III категория;

· IV-та група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, строежи от I до III категория;

· V-та група строежи – отделни видове СМР

3.1.8. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от сертификат на името на участника, че същият е сертифициран по Система за управление на околната среда ISO 14001:2004, с обхват на дейността по обекта на поръчката;

3.1.9. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от сертификат на името на участника за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството OHSAS 18001:2007, с обхват на дейността по обекта на поръчката;

3.1.10. Декларация №7 по образец - справка, удостоверяваща образователната и професионална квалификация на ръководните служители на участника, както и на техническите лица, които отговарят за извършването на поръчката- по образец, като участникът следва да удостовери, че е назначил по основен трудов договор ръководни служители, както следва:

3.1.10.1. Ръководни служители не по-малко от трима - инженери с образователно-квалификационна степен „Магистър”, които от поне 5 години да са включени в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност по части „отопление, климатизация, вентилация, топло- и газоснабдяване”.

3.1.10.2. Ръководните служители и техническите лица да са назначени от минимум три години на длъжност „инженер-проектант” (код 21426022 по Националната квалификация на професиите и длъжностите)

3.1.10.3. Поне един от ръководните служители да притежава Удостоверение за професионална квалификация по чл. 23, ал. 1, т. 3 (б) от Закона за енергийна ефективност за завършен курс по Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

3.1.11. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от Удостоверение от ДАМТН по чл. 36, ал. 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите – за поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
3.1.12. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от Декларация обр. 1 към НОИ за брой на осигуряваните служители през предходните 3 години, с минимум (30) служители на трудов договор за всеки от месеците.

3.1.13. Банкова референция за надежност на участника в оргинал.

3.1.14. Декларации от №1 до №4 (включително) по образец.

3.1.15. Протокол за извършен оглед по т.1.3.

3.1.16. Горепосочените документи се представят в плик № 1 с надпис "Документи за подбор".

3.2 Не се допуска до участие и се отстранява участник:

3.2.1. при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП, липсата на такива се декларират от участниците чрез декларация 1, образец от която е приложена към настоящата документация за участие.

3.2.2. Който не е представил Декларации от № 1 до № 7 включително, попълнени по образец, приложен към настоящата документация, както и при който от представените декларации и приложенията към тях не се установява изпълнението на минималните изисквания за допустимост посочени в т.3.1. от настоящата документация.
3.2.3. Който не представи който и да е от документите подробно описани в 3.1., т.6.1. и 9.1. от настоящата документация, както и при който от представените такива не се установява изпълнението на минималните изисквания за допустимост посочени  представи предложение, което не отговаря на условията и на минималните изисквания, посочени в подробно описани в т.3.1., т.6.1. и 9.1. от настоящата документацията.

3.2.4. Който е представил ценова оферта, която не е пълна, не отговаря на предварително обявените условия, предлага варианти и/или предлага цени, които надвишават максималните граници за допустимост.

3.2.5 Участникът е длъжен в процеса на провеждане на процедурата да уведомява Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от настъпването им.

3.2.6 Участници, които не отговарят на горните условия или ползват подизпълнители, които не отговарят на същите, не се допускат и се отстраняват от участие в процедурата.

3.3 Участникът в процедурата поема всички разходи, свързани с подготовката и представянето на предложението си, като Възложителят не носи отговорност или задължение за тези разходи, освен в изрично посочените в ЗОП случай.

3.4. Препоръчително с оглед чл.29 от ЗОП: При заплащане по банков път на документацията за участие или закупуване на каса кандидата задължително посочва точен и верен адрес за кореспонденция и задължително електронна поща. В противен случай възложителя не носи отговорност за неполучено разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП.

4. Показатели, тяхната относителна тежест и методика за определяне комплексната оценка на офертата.

4.1. Ценовите предложения на допуснатите до оценяване участници ще се оценяват и класират по посочените формули на база най-ниска обща цена в лева с включен ДДС за изпълнение на отделните видове работи, като крайната обща оценка К (100 точки) се образува като сбор от получените точки по отделните показатели за оценяване, както следва K = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7+К8, където:

	
	КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
	Максимален брой точки

	1
	К1 

Основни съоръжения
	70

	1.1.
	Водоохлаждащ агрегат с въздушноохлаждаем кондензатор,  притежаващ декларация за съответствие издадена от производителя

Технически данни и стандартни  характеристики: 
- Qoхл min =298kW вода 7ºС/12º С при Твн=+35ºС;
- Qoтопл = 340kW  вода 45ºС/40º С вода при Твн=+7ºС  ;
- самоносеща конструкция от галванизирана стомана;
- шест херметични спирални компресора с вътрешна термозащита и антивибрационни тампони;
- два хладилни кръга , съответстващи на европейските норми(PED 97/23/CE)
- кожухотръбен изпарител с два независими  кръга и един хидравличен кръг;
- датчик за поток;
- аксиални вентилатори със сърповидни лопати , статично и динамично 
балансирани 
- модулираща кондензация ;
- електрическо табло съответстващо на директива 73/23/ЕС и директива ЕМС 89/336/ЕС, степен на защита IP 54 с нагревател за защита от образуване на конденз
- микропроцесорна система за контрол , включваща:
        терминал за локален потребител; 
        регулиране на температурата на изходящата охладена/затоплена вода;
        контрол на работата на компресорите  ;
        възможност за включване към комуниукационен протокол Мodbus; 
- хладилен агент - фреон R407;
- пружинни антивибрационни тампони;


Климатична камера сертифицирана съгласно  EUROVENT и 

притежаваща следните характеристики:


-D1 - клас за здравина на корпус;


-L1 - клас за въздухопропускливост през корпуса ;


-F9 - клас за въздухопропускливост през филтъра;


-Т4 - клас на топлопреминаване през корпуса;


-TB2 - фактор за термомост;


Техническа спецификация:


-външен монтаж,  дебелина на панелите 50mm;


-вътрешни стени -  от галванизирана стомана ; 


-външни стени -  галванизирана стомана с пластмасово покритие  ; 


-ревизионни отвори на всички секции;


-секция филтърна G4; 




смукателна част:  


- секция вентилаторна V=26000m3/h, Hсв=500Pa, клас на защита IP55 ; 

	- секция  смесителна, окомплектована  с 2 бр- ПЖР
	


Климатична камера сертифицирана съгласно  EUROVENT и 

притежаваща следните характеристики:


-D1 - клас за здравина на корпус;


-F9 - клас за въздухопропускливост през филтъра;


-Т4 - клас на топлопреминаване през корпуса;


-TB2 - фактор за термомост;


Техническа спецификация:


-външен монтаж,  дебелина на панелите 50mm; 



- галванизирана стомана  с пластмасово покритие   


-ревизионни отвори на всички секции

 състояща се от:     


-секция филтърна G4  ; 


-секция охладителна  Cu/Al (40% воден разтвор на пропилен -гликол) Qох=45kW,  Т= 7оС/12оС, 

 окомплектована с дренажна вана и капкоуловител ; 


-секция вентилаторна V=7200m3/h, Hсв=500Pa ,клас на защита IP55  ; 



- секция вентилаторна V=7200m3/h, Hсв=500Pa, клас на защита IP55 ; 


- секция  смесителна, окомплектована  с 2 бр- ПЖР ;      

	
	

	1.4.
	Буферен съд, притежаващ декларация за съответствие и с технически характеристики:
-номинален  обем - 1500л ;
-номинално работно налягане  -0.3МPa ;
-максимална работна температура - 95ºС;
-предпазен клапан;
-изход за източване;
-високоефективна изолация от мек пенополиуретан 100 mm;
-PVC кожух;
-обшивка  oт поцинкована ламарина 0.5 мм;

	1.5.
	Циркулационна помпа, притежаваща сертификат и декларация за 
съответствие и с технически характеристики:
- Q=38m3/h, H=10m 
-за работен флуид -40% воден разтвор на пропиленгликол  
-температурен диапазон на работния флуид    7ºС + 60ºС
-уплътнение  на вала , според вида и температурата на  работния флуид 
-максимално  работно налягане 16 bar
-тръбни връзки DN 80


Циркулационна помпа , притежаваща сертификат и декларация за 


- Q=21m3/h, H=11m 


-за работен флуид -40% воден разтвор на пропиленгликол  


-температурен диапазон на работния флуид    50С + 80ºС


-уплътнение  на вала , според за вида и температурата на  работния флуид 

	-тръбни връзки DN 80
	

	1.7.
	Топлообменник притежаващ сертификат и декларация за 
съответствие и с технически характеристики
-Q=250 кW
-работен флуид вътрешен кръг - вода
-работен флуид външен кръг - 40%  воден разтвор на пропиленгликол   
-входяща температура вътрешен кръг - 80ºС
-изходяща температура външен кръг - 60ºС
-входяща температура вътрешен кръг  -57ºС  
-изходяща температура  вътрешен кръг - 77ºС
-пад на налягане в топлообменника - 30 кPа

	1.8.
	Разширителен  съд  притежаващ сертификат и декларация за съответствие и с технически характеристики:
-вместимост- 300л;
-предпазен клапан;
-номинално свръхналягане-2.5bar;
-максимално работно свръхналягане-5bar;
-материал - стомана;
-мембрана- синтетична гума;
- изолация 100 мм каменна вата ;
- външна обшивка  oт поцинкована ламарина 0.5 мм;

	1.9.
	Метална конструкция за укрепване на тръби

	Максимална обща цена за показател К1 е 160 000 в лева с включен ДДС.

В случай на предложени по-високи цени участника ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.

	2
	К2

Тръбна разводка
	10

	2.1.
	Шибърен кран DN80 , окомплектован с контра фланци, болтове, гайки и уплътнение

	2.2.
	Възвратен клапан  DN80 , окомплектован с контра фланци, болтове, гайки и уплътнение

	2.3.
	Филтър  DN80 ,окомплектован с  контра фланци, болтове, гайки и уплътнение

	2.4.
	Шибърен кран DN100 , окомплектован с контра фланци, болтове, гайки и уплътнение

	2.5.
	Антивибрационни връзки  DN100

	2.6.
	Шибърен кран 1 1/2"

	2.7.
	Възвратен клапан  1 1/2"

	2.8.
	Филтър  1 1/2"

	2.9.
	Тръба стоманена безшевна ф159x5

	2.10.
	Тръба стоманена безшевна ф108x4

	2.11.
	Тръба стоманена безшевна ф76.1x3

	2.12.
	Изолация от микропореста гума ф 160 х19

	2.13.
	Изолация от микропореста гума ф 108 х19

	2.14.
	Изолация от микропореста гума ф 76.1х19

	2.15.
	Обшивка от поцинкована ламарина 0.5 за  на тръби  и буферен съд и разширителен съд

	2.16.
	Фитинги за тръби - колена, тройници,преходи

	2.17.
	Обшивка от поцинкована ламарина 0.5 за колена , тройници ,кранове, колена

	2.18.
	Шибърен кран 1"

	2.19.
	Шибърен кран 1 1/2"

	2.20.
	Шибърен кран  2"

	2.21.
	Пропилен гликол ,притежаващ  сетификат декларация за съответствие  и технически данни : 
-чистота - min 99.8 /g/100g/;
-не рисково и не токсично вещество;
-хлорид - по-малко от 1 /mg/kg/

	2.22.
	Хидравлична проба на съществуваща  тръбна инсталация от абонатна станция към вентилационни камери и отстраняване на течовете

	2.23.
	Преработка на тръбна инсталация от абонатна секция към  отоплителни секции на камери  според резултатите от хидравличната проба. Възстановяване на топлоизолацията на тръбите

	2.24.
	Изпълнение  на  фундамент, съобразен с конкретния  наклонен терен за поставаяне на водоохлаждащ агрегат, помпа, разширителен съд и буфер на базата на представен от изпълнителя проект съставен от праваспособен проектант и проверен от технически контрол. 

	2.25.
	Подемно-транспортна техника за всички товароразтоварни и монтажни работи

	2.26.
	Метална конструкция за укрепване на тръби. Грундиране и нанесяне на  антикорозионно покритие.

	2.27.
	Направа на предпаззна ограда с мрежа тип Бекаерт с височина 2.0м и с вградена врата с брава и секретен патрон устойчиви на външни климатични условия.

	Максимална обща цена за показател К2 е 32 000 в лева с включен ДДС.

В случай на предложени по-високи цени участника ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.

	3
	К3

Автоматика за камери
	3

	3.1.
	Спецификация на КИП и А табло за  поз.2 
- Защита замърсен филтър - пресостат  диференциално налягане - 1 бр  
         •Работен диапазон  (50 ÷ 500 Pa)
         • 240 V  , 3 A
         • 24 DC 0.1A
         •Температурен диапазон – (-20°  ÷ +85° )
         •Степен на защита  – IP54
- Защита откачен ремък - пресостат  диференциално налягане - 2 бр  
         •Работен диапазон  (50 ÷ 500 Pa)
         • 240 V  , 3 A
         • 24 DC 0.1A
         •Температурен диапазон – (-20°  ÷ +85° )
         •Степен на защита  – IP54
-Изпълнителен механизъм на жалузийна решетка  -  2 бр    
         • 24 V  , двупозиционен           
         •15 Nm
    •С пружина за самовъзвратно движение     
-Изпълнителен механизъм за жалузийна решетка  -  1 бр    
         • 24 V  , двупозиционен           
         •15 Nm           
-Термостат -защита против  замръзване - 1 бр.
         • Конрол на температурата след отоплителната секция           
         • Температурен обхват  на настройката  - (-5° ÷ +15° )
         • Дължина на капилярката 3м  
         • Автоматичен рестарт      


• Степен на защита  – IP54

-Трипътен вентил с ел.изпълнителен механизъм  за отоплителна и 


• 24 V, 0-10 V

-Управляващ микропроцесорен контролер - 1 бр


• Енергонезависима памет


• Структура за връзка между контролери и компютри Modbus


• Опция външен дисплей


• С модули за входове и изходи според функционалната схема

-Табло , окомплектовано с ключове, контактори,кабели,кабелни канали ,

предпазители,моторни защити ,сигнални лампи, обозначителни табели,

линейна схема


• Пускател звезда-триъгълник

	
	

	Максимална обща цена за показател К3 е 6 000 в лева с включен ДДС.

В случай на предложени по-високи цени участника ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.

	4
	К4

Изолация на въздуховоди и ламаринени обшивки и демонтажни работи-
	6

	4.1.
	Демонтиране  на съществуващи камери, натоварване и транспортиране до склад на Възложителя.

	4.2.
	Подемно-транспортна техника 

	4.3.
	Изолация   въздуховоди  с каширана  вата 50мм Изолация на ватата от външна вода и влага.

	4.4.
	Обшивка от поцинкована ламарина 0.5мм  за  външната част от трасетата. 

	4.5.
	Укрепваща конструкция.

	4.6.
	Вишка и скелета. Мероприятия по безопасност при работа на височина.

	Максимална обща цена за показател К4 е 19 000 в лева с включен ДДС.

В случай на предложени по-високи цени участника ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.

	5
	К5

Преработка за въздуховодни  инсталации в залите 
	4

	5.1.
	Подмяна на нагнетателни решетки  със струйни дуфузори, окомплектовани с регулираща секция:
-далекобойност  12м
-дебит  500м3/ч

	5.2.
	Вишка и скелета

	Максимална обща цена за показател К5 е 15 000 в лева с включен ДДС.

В случай на предложени по-високи цени участника ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.

	6
	К6

Oблепване с топлоизолационно фолио - 
	1

	6.1.
	Облепване на стъклената част на дограма с топлоизолационно фолио сертифицирано по ISO 9002     и с  характеристики:
-коефициент на засенчване  - 0.25;
-% задържана сумарна сл.енергия - 79;
-% отразена сумарна сл.енергия-55;
-% погълната сумарна сл.енергия-33;  
-% преминала видима светлина -12;
-% отразена видима светлина-58;
-% преминала видима светлина -45;
-% преминала ултравиолетова -1;
-"U'' фактор-0.94; 

	
	Подмяна на външните гумените уплътнители на стъклопакетите с нови за подобряване на водоплътността. 

	6.2.
	Вишки и скелета

	Максимална обща цена за показател К6 е 2 000 в лева с включен ДДС.

В случай на предложени по-високи цени участника ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.

	7
	К7

Окабеляване КИП и А, камерии  и чилър  до ГРТ
	4

	7.1.
	Кабел СВТ 4Х1,5мм2 – доставка и изтегляне

	7.2.
	Кабел ШВПС 2Х0,75мм2 – доставка и изтегляне

	7.3.
	Кабелни превръзки 100бр. BN 4,6X200

	7.4.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф18 – доставка и монтаж 

	7.5.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф11 – доставка и монтаж

	7.6.
	Кабел ШВПС 3Х0,75мм2 – доставка и изтегляне

	7.7.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф16 

	7.8.
	Кабел СВТ 4Х10мм2

	7.9.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф26 – доставка и монтаж

	7.10.
	Кабел СВТ 5Х120мм2

	7.11.
	Каб. превръзка черна 250/12.5 (50бр./20 оп.) SEL.3.450

	7.12.
	Метална скара  100х80х1мм – доставка и монтаж

	7.13.
	Капак за скара 100мм – доставка и монтаж

	7.14.
	Дъга за скара 100мм – доставка и монтаж

	7.15.
	Хоризонтален ъгъл за скара 100мм – доставка и монтаж

	7.16.
	Стенен носач 100 – доставка и монтаж

	7.17.
	Таванен носач 100 – доставка и монтаж

	7.18.
	Таванен профил за т. носач

	7.19.
	Съединителен болт за скара

	7.20.
	Съединител за скара

	Максимална обща цена за показател К7 е 160 000 в лева с включен ДДС.

В случай на предложени по-високи цени участника ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.

	8
	К8

Проектиране 
	2

	8.1.
	Работно проектиране по части ОВК, конструкции, Електро, както и други необходими за пълната и успешна реализация на поръчката  в т.ч. и авторски надзор

	8.2.
	Единични изпитания  и наладъчни работи. Функционална проби. Издаване на сертификат.

	Максимална обща цена за показател К8 е 2 000 в лева с включен ДДС.

В случай на предложени по-високи цени участника ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.

	9
	К= К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8
	100


4.2.1. Комисията оценява с “70” точки по К1 предложената най-ниска обща цена в лева с включен ДДС. В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложеното число умножено по 70, по следната формула:

К1 мин

К1 =  --------------  х 70 точки

             К1 уч 

 където 

К1 е броя точки, който ще получи участникът, по съответния показател

К1 мин  е най-ниското число на предложена обща цена;

К1 уч.  е предложеното число от участника предмет на оценяване;

4.2.2. Числото може да е посочено до стотни след десетичната запетая. В случай на представяне на числа с повече от два знака след десетичната запетая, комисията ще оценява числото само до стотни след десетичната запетая, без да го закръгля

4.2.3. Максималната допустима обща цена за критерий К1 e до 160 000 (сто и шесдесет хиляди) лева с включен ДДС. В случай на предложени по-високи цени участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.
4.3.1. Комисията оценява с “10” точки по К2 предложената най-ниска обща цена в лева с включен ДДС. В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложеното число умножено по 10, по следната формула:

К2 мин

К2 =  --------------  х 10 точки

             К2 уч 

 където 

К2 е броя точки, който ще получи участникът, по съответния показател

К2 мин  е най-ниското число на предложена крайна обща цена;

К2 уч.  е предложеното число от участника предмет на оценяване;

4.3.2. Числото може да е посочено до стотни след десетичната запетая. В случай на представяне на числа с повече от два знака след десетичната запетая, комисията ще оценява числото само до стотни след десетичната запетая, без да го закръгля

4.3.3. Максималната допустима обща цена за критерий К2 e до 32 000 (тридесет и две хиляди) лева с включен ДДС. В случай на предложени по-високи цени участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.
4.4.1. Комисията оценява с “3” точки по К3 предложената най-ниска обща цена в лева с включен ДДС. В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложеното число умножено по 3 по следната формула:

К3 мин

К3 =  --------------  х 3 точки

             К3 уч 

 където 

К3 е броя точки, който ще получи участникът, по съответния показател

К3 мин  е най-ниското число на предложена крайна обща цена;

К3 уч.  е предложеното число от участника предмет на оценяване;

4.4.2. Числото може да е посочено до стотни след десетичната запетая. В случай на представяне на числа с повече от два знака след десетичната запетая, комисията ще оценява числото само до стотни след десетичната запетая, без да го закръгля

4.4.3. Максималната допустима обща цена за критерий К3 e до 6 000 (шест хиляди) лева с включен ДДС. В случай на предложени по-високи цени участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.
4.5.1. Комисията оценява с “6” точки по К4 предложената най-ниска обща цена в лева с включен ДДС. В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложеното число умножено по 6 по следната формула:

К4 мин

К4 =  --------------  х 6 точки

             К4 уч 

 където 

К4 е броя точки, който ще получи участникът, по съответния показател

К4 мин  е най-ниското число на предложена крайна обща цена;

К4 уч.  е предложеното число от участника предмет на оценяване;

4.5.2. Числото може да е посочено до стотни след десетичната запетая. В случай на представяне на числа с повече от два знака след десетичната запетая, комисията ще оценява числото само до стотни след десетичната запетая, без да го закръгля

4.5.3. Максималната допустима обща цена за критерий К4 e до 19 000 (деветнадесет хиляди) лева с включен ДДС. В случай на предложени по-високи цени участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.
4.6.1. Комисията оценява с “4” точки по К5 предложената най-ниска обща цена в лева с включен ДДС. В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложеното число умножено по 4 по следната формула:

К5 мин

К5 =  --------------  х 4 точки

             К5 уч 

 където 

К5 е броя точки, който ще получи участникът, по съответния показател

К5 мин  е най-ниското число на предложена крайна обща цена;

К5 уч.  е предложеното число от участника предмет на оценяване;

4.6.2. Числото може да е посочено до стотни след десетичната запетая. В случай на представяне на числа с повече от два знака след десетичната запетая, комисията ще оценява числото само до стотни след десетичната запетая, без да го закръгля

4.6.3. Максималната допустима обща цена за критерий К5 e до 15 000 (петнадесет хиляди) лева с включен ДДС. В случай на предложени по-високи цени участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.
4.7.1. Комисията оценява с “1” точки по К6 предложената най-ниска обща цена в лева с включен ДДС. В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложеното число умножено по 1 по следната формула:
К6 мин

К6 =  --------------  х 1 точки

             К6 уч 

 където 

К6 е броя точки, който ще получи участникът, по съответния показател

К6 мин  е най-ниското число на предложена крайна обща цена;

К6 уч.  е предложеното число от участника предмет на оценяване;

4.7.2. Числото може да е посочено до стотни след десетичната запетая. В случай на представяне на числа с повече от два знака след десетичната запетая, комисията ще оценява числото само до стотни след десетичната запетая, без да го закръгля
4.7.3. Максималната допустима обща цена за критерий К6 e до 2 000 (две хиляди) лева с включен ДДС. В случай на предложени по-високи цени участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.
4.8.1. Комисията оценява с “4” точки по К7 предложената най-ниска обща цена в лева с включен ДДС. В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложеното число умножено по 4 по следната формула:
К7 мин

К7 =  --------------  х 4 точки

             К7 уч 

 където 

К7 е броя точки, който ще получи участникът, по съответния показател

К7 мин  е най-ниското число на предложена крайна обща цена;

К7 уч.  е предложеното число от участника предмет на оценяване;

4.8.2. Числото може да е посочено до стотни след десетичната запетая. В случай на представяне на числа с повече от два знака след десетичната запетая, комисията ще оценява числото само до стотни след десетичната запетая, без да го закръгля
4.8.3. Максималната допустима обща цена за критерий К7 e до 10 000 (десет хиляди) лева с включен ДДС. В случай на предложени по-високи цени участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.
4.9.1. Комисията оценява с “2” точки по К8 предложената най-ниска обща цена в лева с включен ДДС. В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложеното число умножено по 2 по следната формула:
К8 мин

К8 =  --------------  х 2 точки

             К8 уч 

 където 

К8 е броя точки, който ще получи участникът, по съответния показател

К8 мин  е най-ниското число на предложена крайна обща цена;

К8 уч.  е предложеното число от участника предмет на оценяване;

4.9.2. Числото може да е посочено до стотни след десетичната запетая. В случай на представяне на числа с повече от два знака след десетичната запетая, комисията ще оценява числото само до стотни след десетичната запетая, без да го закръгля
4.9.3. Максималната допустима обща цена за критерий К8 e до 2 000 (две хиляди) лева с включен ДДС. В случай на предложени по-високи цени участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.
Оценяването, ще се извърши като най-висока оценка – максимален брой точки, ще получи офертата на участника, предложил най-ниска цена, а останалите участници ще получат оценка в процентно съотношение спрямо нея в низходящ ред.

4.10. НЯМА ДА СЕ ДОПУСНАТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И НЯМА ДА БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ И КЛАСИРАНИ ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ВАРИАНТИ В ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
4.11. Участникът, получил най-голям общ брой точки по всички показатели за оценяване се класира на първо място, а останалите участници в низходящ ред според броя на събраните точки

4.12. В случай, че не бъде посочена стойност за оценяване или посочената такава е нечетлива, неясна или въвежда в заблуждение, комисията ще оценява участника по съответния показател с 0 /нула/ точки.

4.13.Не се допускат до участие кандидати, подали заявление за изпълнение само на една или само няколко от изброените работи.

4.14. Ако някой от участниците предложи 0 /нула/ лева, той получава максимален брой точки, а за да бъдат изчислени точките на останалите участници неговият процент се заменя при оценяването на останалите с 0,01 лева.

4.15. Ако двама или повече участници са получили равен брой точки, то на първо място се класира този, който е оценен с по-голям брой точки по показател К1.
5. Място на изпълнение Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”, гр.София, Студентски град.
6. Изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности на участниците за изпълнение на обществената поръчка
6.1. Предложенията следва да отговарят на изискванията на глава четвърта от ЗОП, като участника задължително представи:

6.1.1 Декларация № 1 по чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП по образец.

6.1.2 Декларация№2 за данните и частта и/или обема от предмета на поръчката, която ще се възложи на подизпълнители, ако участникът за изпълнител ще ползва такива по образец..

6.1.3 Декларация №3 от подизпълнителя, ако такъв се предлага от участник изпълнителя по образец.

6.1.4 Декларация № 4 административни и банкови сведения по образец.
6.1.5 Декларация №5 по образец, с която кандидатът се задължава да осъществява поддръжка 24 часа в денонощието на всички обекти на НСА след подписване на договора за срок от 5 години.

6.1.6 Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от сертификат на името на участника (и неговите подизпълнители ако предвижда такива), че същият е сертифициран по системата по контрол на качеството ISO 9001:2008, с обхват: покупко-продажба на отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи. Сервизна, инженерна и проектантска дейност свързана с отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи.

6.1.7 Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три финансови години, като общата стойност на оборота, сходен с предмета на поръчката трябва да е не по-малко от 10 000 000 (десет милиона) лева за трите предходни години.

6.1.8 Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от застрахователна полица за строителство, съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ и чл. 5, ал.2, т.1  от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството - обн. ДВ, бр. 17/02.03.2004г.;

6.1.9 Декларация №6 по образец - Списък на основните договори за строителство сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, от който да е видно, че през последните 3 години, участникът е изпълнил РАБОТИ на сгради, всяка от която е с не по-малко от 1000 кв.м. разгъната застроена площ (РЗП) и Строително-монтажните работи за всяка сграда да са на стойност не по-малко от 100 000 лв;

6.1.10 Най-малко 3 (три) броя референции от ВУЗ-ове, общини или други държавни институции и учебни заведения за извършване на дейности сходни с предмета на поръчката през предходните три години.

6.1.11 Заверено “вярно с оригинала” от участника копие на удостоверение от Камарата на строителите в България по т.3.1.7. от тази документация;

6.1.12 Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от сертификат на името на участника, че същият е сертифициран по Система за управление на околната среда ISO 14001:2004, с обхват на дейността по обекта на поръчката;

6.1.13 Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от сертификат на името на участника за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството OHSAS 18001:2007, с обхват на дейността по обекта на поръчката;

6.1.14 Декларация №7 по образец - справка, удостоверяваща образователната и професионална квалификация на ръководните служители на участника, както и на техническите лица, които отговарят за извършването на поръчката - по т.3.1.10. от тази документация;

6.1.15 Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от Удостоверение от ДАМТН по чл. 36, ал. 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите – за поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.

6.1.16 Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от Декларация обр. 1 към НОИ за брой на осигуряваните служители през предходните 3 години, с минимум (30) служители на трудов договор за всеки от месеците.

6.1.17 Банкова референция за надежност на участника в оргинал.

6.1.18 Протокол за извършен оглед по т.1.3. от тази документация.

6.1.19 Проектодоговор в три екземпляра по образец..

6.1.20 Ценова оферта по образец.
6.1.21 Опис на горните.

6.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Същият задължително представя оригинали или нотариално заверени копия от следните документи по чл.47, ал.1 и ал.2, т.3, т.5 от ЗОП:

6.2.1 Удостоверение за несъстоятелност издадено от Агенция по вписванията след 01.04.2013 г.

6.2.2 Удостоверение за ликвидация издадено от Агенция по вписванията след 01.04.2013 г.

6.2.3 Удостоверение издадено от Общината по седалище и адрес на управление след 01.04.2013 г., за липса на задължения към същата.

6.2.4 Удостоверение издадено от НАП по седалище и адрес на управление след 01.04.2013 г. за липса на задължения към Държавата.

6.2.5 Свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника издадени след 01.04.2013г.
6.2.6 Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора.

7. Условия, размер и начин на плащане на документацията за участие в процедурата.

7.1. Документацията за участие може да бъде прочетена и изтеглена от интернет страницата на Национална спортна академия „Васил Левски”: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

7.2. Място за получаване - по електронна поща, след заявка / искане по email: nsa2005@abv.bg или от ст. 208 и 209 – КАСА, находящи се в административната сграда на Ректората на Национална спортна академия „Васил Левски”, София, Студентски град, НСА ет.2.

7.3.Участниците имат право да разгледат документацията, преди да заплатят стойността и.

7.4. Срок за закупуване – плащане на документацията за участие - всеки работен за Възложителя ден от  09  до  12 ч.  и  от  13  до  15 ч. в срок до 31.05.2013 - включително. Всеки петък касата работи от 09:00 до 10:30 часа. Последният петък от месеца касата не работи, КАКТО И В НЕРАБОТНИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДНИ.

7.5. Цена на документацията за участие е в размер на 60 /шестдесет/ лева с включен ДДС.

7.6. Документацията за участие може да бъде заплатена в срок до 31.05.2013 - включително и по банков път по сметка на Възложителя:

IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01

при БНБ, ЦУ

BIC BNBG BGSD
код по СЕБРА 8590 0000 09.

7.7. Препоръчително с оглед чл.29 от ЗОП: При заплащане по банков път или закупуване на каса участникът задължително посочва точен и верен електронен адрес за кореспонденция - електронна поща. В противен случай възложителя не носи отговорност за неполучено разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП.

7.8. Фактура за платена по банков път документация за участие се получава от надлежно упълномощено лице след представяне на копие от вносната бележка от ст. 208 и 209 – КАСА, находяща се в административната сграда с адрес София, Студентски град, НСА ет.2. Фактури няма да бъдат изпращани по пощата и/или чрез куриери.

7.9. Възложителят не носи отговорност за непотърсени фактури.

8. Срок на валидност на предложенията – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на оферти.

9.Указание за попълване на офертите.

Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и обществената поръчка, за която участва: „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”. Пликът - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП съдържа най-малко три отделни запечатани непрозрачни, надписани и подпечатани плика, както следва:

9.1. По чл. 57, ал.2, т.1 от ЗОП плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите удостоверявящи изпълнението на поставените изисквания за допустимост за участие, а именно както следва:
9.1.1. Такса за закупуване на документация за участие (заверено от участника копие от вносна бележка, фактура, платежно нареждане и т.н.).

9.1.2. Декларация №1 по образец

9.1.3. Декларация №2 по образец

9.1.4. Декларация №3 по образец

9.1.5. Декларация №4 по образец

9.1.6. Декларация №5 по образец

9.1.7. Декларация №6 по образец

9.1.8. Декларация №7 по образец 
9.1.9. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от сертификат на името на участника (и неговите подизпълнители ако предвижда такива), че същият е сертифициран по системата по контрол на качеството ISO 9001:2008, с обхват: покупко-продажба на отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи. Сервизна, инженерна и проектантска дейност свързана с отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи.
9.1.10. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три финансови години, като общата стойност на оборота, сходен с предмета на поръчката трябва да е не по-малко от 10 000 000 (десет милиона) лева за трите предходни години.

9.1.11. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от застрахователна полица за строителство, съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ и чл. 5, ал.2, т.1  от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството - обн. ДВ, бр. 17/02.03.2004г.;

9.1.12 Най-малко 3 (три) броя референции от ВУЗ-ове, общини или други държавни институции и учебни заведения за извършване на дейности сходни с предмета на поръчката през предходните три години.

9.1.13. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие на удостоверение от Камарата на строителите в България по т.3.1.7. от тази документация;

9.1.14. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от сертификат на името на участника, че същият е сертифициран по Система за управление на околната среда ISO 14001:2004, с обхват на дейността по обекта на поръчката;

9.1.15. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от сертификат на името на участника за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството OHSAS 18001:2007, с обхват на дейността по обекта на поръчката;

9.1.16. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от Удостоверение от ДАМТН по чл. 36, ал. 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите – за поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.

9.1.17. Заверено “вярно с оригинала” от участника копие от Декларация обр. 1 към НОИ за брой на осигуряваните служители през предходните 3 години, с минимум (30) служители на трудов договор за всеки от месеците.

9.1.18. Банкова референция за надежност на участника в оргинал.

9.1.19. Протокол за извършен оглед по т.1.3. от тази документация.
9.1.21. Пълномощно от представляващия участника, в случай, че такъв ще присъства на при отваряне на предложенията на участниците.

9.1.22. Опис - списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника.

9.2.1. По чл. 57, ал.2, т.2 от ЗОП плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят в три екземпляра попълнен, подписан и подпечатан образецът на договора, който е приложен към тази документация за участие. 

9.2.2. Не се допуска изменение на образеца на договора. В случай, че бъде представен изменен или различен договор от образеца на документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до класиране.

9.2.3. Не се допуска поставянето на други документи.
9.3. По чл. 57, ал.2, т.3 от ЗОП плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

9.3.1. Участникът попълва образеца на ценовата оферта, в която посочва стойностите по отделните показатели за оценяване като ги изпише цифром и словом. При различие между изписаното число и словесното му изражение за вярно ще се приема второто.

9.3.2. Ценовата оферта (по образец), следва да е подписана и подпечатана от представляващия участника.

9.3.3. Не се допуска предлагане на варианти, изменение и/или допълнение на образеца на ценовата оферта.

9.3.4. Не се допуска поставянето на други документи
9.4. Всички предложения се поставят в запечатани непрозрачни пликове, като Пликът - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се представят от участника или от негов упълномощен представител лично в "Обща канцелария" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ет.1 ст.111. Работно време на "Обща канцелария" от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа всеки работен за НСА ден.
Върху всеки плик участникът посочва:

Предметът на обществената поръчка, наименованието на участника с посочен адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес - email. 

При приемане на Плика - Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се отбелязват поредния номер, час и датата на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър на Възложителя, а на приносителя се издава документ (входящ номер).

10. Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата;

10.1.Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1000 (хиляда) лева, които се внасят по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: на IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD или в ст.209 – каса, Ректорат НСА, с адрес София, Студентски град, НСА ет.2 всеки работен за НСА ден от 09 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. в срок до 07.06.2013 г.
10.2.1. В случай, че участника желае да представи банкова гаранция за участие в процедурата същата следва да бъде представена в оригинал и да е със срок на валидност до 31.12.2013 г. и текста - съдържанието на същата следва да отговаря точно на приложения образец, в противен случай, същата се счита за невалидна и комисията ще има право да отстрани участника от участие в процедурата. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима.

10.2.2. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и условия за „потвърждения на подписи от обслужващи банки” и други подобни. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски” суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в ЗОП. 
10.3. За всички не посочени в тази документация условия се прилагат разпоредбите на чл.59 и следващите на Закона за обществените поръчки.

11.1. Място и срок за представяне на предложенията за участие в процедурата: София, Студентски град, НСА ет.1 ст.111 “Обща канцелария” – в срок до 15.00 часа на 10.06.2013 г. – включително.

11.2. Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

11.3. Подадените след този час предложения за участие чрез куриери и чрез пощата няма да бъдат предавани на комисията за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата.

11.4. Обстоятелствата по 11.2 и 11.3 ще се отбелязват в деловодния регистър на НСА.

12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: 11.06.2013 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Ректората на НСА В.Левски - София, Студентски град, НСА ет. 3.

13. Правила за провеждане на процедурата - работа на Комисията, разглеждаща, оценяваща и класираща предложенията

Процедурата се провежда от комисия, специално назначена за това със заповед на Ректора на НСА – София. Непосредствено преди часа определен за разглеждане, оценяване и класиране на предложенията Председателят на комисията, а в негово отсъствие резервният председател, получава списъка с участниците и представените предложения в Обща канцелария. Преди отварянето на предложенията Председателят проверява присъствието на членовете на комисията, като при отсъствие на някой от тях, поканва за участие съответния резервен член. След установяването на наличността на комисията Председателят поканва в залата за разглеждане на предложенията представителите на участниците, явили се лично или надлежно упълномощени от тях представители, както и други лица по чл.68, ал.3 от ЗОП, които могат да присъстват в заседанието на комисията. присъстващите участници се поканват да излъчат две лица, които да участват в работата на комисията по време на отваряне на предложенията, съгласно чл.68 от ЗОП.
Представените предложения не се връщат на участниците. Те се съхраняват от Възложителя в сроковете, определени в ЗОП.

Комисията отваря пликовете по реда на тяхното получаване и проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия. След което пристъпва към разглеждане и оценяване на същите.

Комисията има право по всяко време да проверява заявените от участниците данни и факти, както и да изисква в определен от нея срок допълнителни доказателства за обстоятелствата, изложени в предложението.

При обективна невъзможност някой от участниците да представи документ по отношение на искащата се форма или съдържание, или представи документ с изтекъл срок, комисията извършваща оценяването на предложенията, може да му даде срок да отстрани констатираните нередности, в случай че те не са съществени и в случай, че същият е заявил тези обстоятелства в декларация, приложена към предложението.

Комисията класира участниците, чиито предложения са получили най-високи оценки. На първо място се класира участникът, получил най-висока оценка, а останалите се подреждат в низходящ ред, съобразно тяхната такава.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията, който се чрез Деловодството се предава на Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски”.

За всички останали отношения се прилагат разпоредбите на ЗОП.

14.
Гаранция за изпълнение на договора.

Определеният изпълнител, е длъжен в срок до 3 работни дни от влизане в сила на решението за избирането му да представи на Възложителя гаранция за добро изпълнение на договора, по банкова сметка на Национална спортна академия „Васил Левски”, IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD в размер на 4 000 лева.

В случай, че се представя банкова гаранция за добро изпълнение на договора същата да е със срок на валидност до 31.12.2016 г.
Гаранцията за изпълнение на договора, служи за обезпечение на точното изпълнение на договора. Възложителят има право без предизвестие да удовлетворява чрез нея паричните си вземания срещу Изпълнителя, които последният не изпълнява доброволно (претърпени вреди, пропуснати ползи, неустойки, обезщетения и т.н.), за което Изпълнителят декларира своето предварително съгласие.

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 15 работни дни след изтичане на срока на действие на договора, но само при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната, с приложение на вносните платежни документи.

В случай, че Изпълнителят желае да представи банкова гаранция за добро изпълнение на договора същия следва представи в оригинал образеца на банкова гаранция приложен към настоящата документация, в противен случай, същата се счита за невалидна и Възложителят ще има право да сключи договор с класирания на второ място участник. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции с различно съдържание, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и условия за „потвърждения на подписи от обслужващи банки”. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Възложителя суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в договора приложен към тази документация, както и да задържа и не възстановява суми по нея в случай на направено такова искане от страна на Възложителя.

При изписване на основанието на гаранцията за добро изпълнение на договора в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва решението за класиране, за която се представя гаранцията.

Задържане и освобождаване на гаранцията:

1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

2. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

4. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания. 

5. Разходите по евентуалното усвояване на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.

15.
Образци на документи

Всички участници следва да попълнят и приложат към предложението си посочените образци.

образец

До

Национална спортна академия “Васил Левски”
Представлявана от доц. Пенчо Гешев – ректор

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

От__________________
, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ______________________________________________________________, п.к.__________, представляван от _________________________________, в качеството на __________________________, 
Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”. Декларирам съгласието си с всички условия за участие в процедурата, както и с проекто договорът, поради което

ПРЕДЛАГАМ

1. Да сключим договор за изпълнение на Обществена поръчка, срещу посочените цени в лева с включен ДДС, както следва:
	1
	К1

Основни съоръжения
	мярка
	количество
	единична

цена

 с вкл.

ДДС
	обща

цена

 с вкл.

ДДС

	1.1.
	Водоохлаждащ агрегат с въздушноохлаждаем кондензатор,  притежаващ декларация за съответствие издадена от производителя

Технически данни и стандартни  характеристики: 
- Qoхл min =298kW вода 7ºС/12º С при Твн=+35ºС;
- Qoтопл = 340kW  вода 45ºС/40º С вода при Твн=+7ºС  ;
- самоносеща конструкция от галванизирана стомана;
- шест херметични спирални компресора с вътрешна термозащита и антивибрационни тампони;
- два хладилни кръга , съответстващи на европейските норми(PED 97/23/CE)
- кожухотръбен изпарител с два независими  кръга и един хидравличен кръг;
- датчик за поток;
- аксиални вентилатори със сърповидни лопати , статично и динамично 
балансирани 
- модулираща кондензация ;
- електрическо табло съответстващо на директива 73/23/ЕС и директива ЕМС 89/336/ЕС, степен на защита IP 54 с нагревател за защита от образуване на конденз
- микропроцесорна система за контрол , включваща:
        терминал за локален потребител; 
        регулиране на температурата на изходящата охладена/затоплена вода;
        контрол на работата на компресорите  ;
        възможност за включване към комуниукационен протокол Мodbus; 
- хладилен агент - фреон R407;
- пружинни антивибрационни тампони;
	бр
	1
	
	


Климатична камера сертифицирана съгласно  EUROVENT и 

притежаваща следните характеристики:


-D1 - клас за здравина на корпус;


-L1 - клас за въздухопропускливост през корпуса ;


-F9 - клас за въздухопропускливост през филтъра;


-Т4 - клас на топлопреминаване през корпуса;


-TB2 - фактор за термомост;


Техническа спецификация:


-външен монтаж,  дебелина на панелите 50mm;


-вътрешни стени -  от галванизирана стомана ; 


-външни стени -  галванизирана стомана с пластмасово покритие  ; 


-ревизионни отвори на всички секции;


-секция филтърна G4; 


-секция охладителна  Cu/Al (40% воден разтвор на  пропиленгликол) Qох=160kW, Т= 7оС/12оС, 



смукателна част:  


- секция вентилаторна V=26000m3/h, Hсв=500Pa, клас на защита IP55 ; 

	- секция  смесителна, окомплектована  с 2 бр- ПЖР
	бр
	1
	
	
	


Климатична камера сертифицирана съгласно  EUROVENT и 

притежаваща следните характеристики:


-D1 - клас за здравина на корпус;


-F9 - клас за въздухопропускливост през филтъра;


-Т4 - клас на топлопреминаване през корпуса;


-TB2 - фактор за термомост;


Техническа спецификация:


-външен монтаж,  дебелина на панелите 50mm; 



- галванизирана стомана  с пластмасово покритие   


-ревизионни отвори на всички секции

 състояща се от:     


-секция филтърна G4  ; 


-секция охладителна  Cu/Al (40% воден разтвор на пропилен -гликол) Qох=45kW,  Т= 7оС/12оС, 

 окомплектована с дренажна вана и капкоуловител ; 


-секция вентилаторна V=7200m3/h, Hсв=500Pa ,клас на защита IP55  ; 



- секция вентилаторна V=7200m3/h, Hсв=500Pa, клас на защита IP55 ; 


- секция  смесителна, окомплектована  с 2 бр- ПЖР ;      

	
	бр
	1
	
	
	

	1.4.
	Буферен съд, притежаващ декларация за съответствие и с технически характеристики:
-номинален  обем - 1500л ;
-номинално работно налягане  -0.3МPa ;
-максимална работна температура - 95ºС;
-предпазен клапан;
-изход за източване;
-високоефективна изолация от мек пенополиуретан 100 mm;
-PVC кожух;
-обшивка  oт поцинкована ламарина 0.5 мм;
	бр.
	1
	
	

	1.5.
	Циркулационна помпа, притежаваща сертификат и декларация за 
съответствие и с технически характеристики:
- Q=38m3/h, H=10m 
-за работен флуид -40% воден разтвор на пропиленгликол  
-температурен диапазон на работния флуид    7ºС + 60ºС
-уплътнение  на вала , според вида и температурата на  работния флуид 
-максимално  работно налягане 16 bar
-тръбни връзки DN 80
	бр.
	1
	
	


Циркулационна помпа , притежаваща сертификат и декларация за 


- Q=21m3/h, H=11m 


-за работен флуид -40% воден разтвор на пропиленгликол  


-температурен диапазон на работния флуид    50С + 80ºС


-уплътнение  на вала , според за вида и температурата на  работния флуид 

	-тръбни връзки DN 80
	бр.
	1
	
	
	

	1.7.
	Топлообменник притежаващ сертификат и декларация за 
съответствие и с технически характеристики
-Q=250 кW
-работен флуид вътрешен кръг - вода
-работен флуид външен кръг - 40%  воден разтвор на пропиленгликол   
-входяща температура вътрешен кръг - 80ºС
-изходяща температура външен кръг - 60ºС
-входяща температура вътрешен кръг  -57ºС  
-изходяща температура  вътрешен кръг - 77ºС
-пад на налягане в топлообменника - 30 кPа
	бр
	1
	
	

	1.8.
	Разширителен  съд  притежаващ сертификат и декларация за съответствие и с технически характеристики:
-вместимост- 300л;
-предпазен клапан;
-номинално свръхналягане-2.5bar;
-максимално работно свръхналягане-5bar;
-материал - стомана;
-мембрана- синтетична гума;
- изолация 100 мм каменна вата ;
- външна обшивка  oт поцинкована ламарина 0.5 мм;
	бр
	1
	
	

	1.9.
	Метална конструкция за укрепване на тръби
	т
	1
	
	

	КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН ДДС ПО КРИТЕЙ К1

	цифром
	
	словом
	

	2
	К2

Тръбна разводка
	
	
	
	

	2.1.
	Шибърен кран DN80 , окомплектован с контра фланци, болтове, гайки и уплътнение
	бр.
	2
	
	

	2.2.
	Възвратен клапан  DN80 , окомплектован с контра фланци, болтове, гайки и уплътнение
	бр.
	1
	
	

	2.3.
	Филтър  DN80 ,окомплектован с  контра фланци, болтове, гайки и уплътнение
	бр.
	1
	
	

	2.4.
	Шибърен кран DN100 , окомплектован с контра фланци, болтове, гайки и уплътнение
	бр.
	4
	
	

	2.5.
	Антивибрационни връзки  DN100
	бр.
	2
	
	

	2.6.
	Шибърен кран 1 1/2"
	бр.
	2
	
	

	2.7.
	Възвратен клапан  1 1/2"
	бр.
	1
	
	

	2.8.
	Филтър  1 1/2"
	бр.
	1
	
	

	2.9.
	Тръба стоманена безшевна ф159x5
	мл.
	24
	
	

	2.10.
	Тръба стоманена безшевна ф108x4
	мл.
	20
	
	

	2.11.
	Тръба стоманена безшевна ф76.1x3
	мл.
	20
	
	

	2.12.
	Изолация от микропореста гума ф 160 х19
	л.м.
	24
	
	

	2.13.
	Изолация от микропореста гума ф 108 х19
	л.м.
	20
	
	

	2.14.
	Изолация от микропореста гума ф 76.1х19
	л.м.
	20
	
	

	2.15.
	Обшивка от поцинкована ламарина 0.5 за  на тръби  и буферен съд и разширителен съд
	м2
	40
	
	

	2.16.
	Фитинги за тръби - колена, тройници,преходи
	к-т
	1
	
	

	2.17.
	Обшивка от поцинкована ламарина 0.5 за колена , тройници ,кранове, колена
	к-т
	1
	
	

	2.18.
	Шибърен кран 1"
	бр
	2
	
	

	2.19.
	Шибърен кран 1 1/2"
	
	2
	
	

	2.20.
	Шибърен кран  2"
	бр
	2
	
	

	2.21.
	Пропилен гликол ,притежаващ  сетификат декларация за съответствие  и технически данни : 
-чистота - min 99.8 /g/100g/;
-не рисково и не токсично вещество;
-хлорид - по-малко от 1 /mg/kg/
	л
	2400
	
	

	2.22.
	Хидравлична проба на съществуваща  тръбна инсталация от абонатна станция към вентилационни камери и отстраняване на течовете
	бр
	1
	
	

	2.23.
	Преработка на тръбна инсталация от абонатна секция към  отоплителни секции на камери  според резултатите от хидравличната проба. Възстановяване на топлоизолацията на тръбите
	бр
	1
	
	

	2.24.
	Изпълнение  на  фундамент, съобразен с конкретния  наклонен терен за поставаяне на водоохлаждащ агрегат, помпа, разширителен съд и буфер на базата на представен от изпълнителя проект съставен от праваспособен проектант и проверен от технически контрол. 
	бр
	1
	
	

	2.25.
	Подемно-транспортна техника за всички товароразтоварни и монтажни работи
	бр
	1
	
	

	2.26.
	Метална конструкция за укрепване на тръби. Грундиране и нанесяне на  антикорозионно покритие.
	т
	1
	
	

	2.27.
	Направа на предпаззна ограда с мрежа тип Бекаерт с височина 2.0м и с вградена врата с брава и секретен патрон устойчиви на външни климатични условия.
	бр.
	1
	
	

	КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН ДДС ПО КРИТЕЙ К2

	цифром
	
	словом
	

	3
	К3

Автоматика за камери
	
	
	
	

	3.1.
	Спецификация на КИП и А табло за  поз.2 
- Защита замърсен филтър - пресостат  диференциално налягане - 1 бр  
         •Работен диапазон  (50 ÷ 500 Pa)
         • 240 V  , 3 A
         • 24 DC 0.1A
         •Температурен диапазон – (-20°  ÷ +85° )
         •Степен на защита  – IP54
- Защита откачен ремък - пресостат  диференциално налягане - 2 бр  
         •Работен диапазон  (50 ÷ 500 Pa)
         • 240 V  , 3 A
         • 24 DC 0.1A
         •Температурен диапазон – (-20°  ÷ +85° )
         •Степен на защита  – IP54
-Изпълнителен механизъм на жалузийна решетка  -  2 бр    
         • 24 V  , двупозиционен           
         •15 Nm
    •С пружина за самовъзвратно движение     
-Изпълнителен механизъм за жалузийна решетка  -  1 бр    
         • 24 V  , двупозиционен           
         •15 Nm           
-Термостат -защита против  замръзване - 1 бр.
         • Конрол на температурата след отоплителната секция           
         • Температурен обхват  на настройката  - (-5° ÷ +15° )
         • Дължина на капилярката 3м  
         • Автоматичен рестарт      
	
	
	
	


• Степен на защита  – IP54

-Трипътен вентил с ел.изпълнителен механизъм  за отоплителна и 


• 24 V, 0-10 V

-Управляващ микропроцесорен контролер - 1 бр


• Енергонезависима памет


• Структура за връзка между контролери и компютри Modbus


• Опция външен дисплей


• С модули за входове и изходи според функционалната схема

-Табло , окомплектовано с ключове, контактори,кабели,кабелни канали ,

предпазители,моторни защити ,сигнални лампи, обозначителни табели,

линейна схема


• Пускател звезда-триъгълник

	
	бр
	1
	
	
	

	КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН ДДС ПО КРИТЕЙ К3

	цифром
	
	словом
	

	4
	К4

Изолация на въздуховоди и ламаринени обшивки и демонтажни работи
	
	
	
	

	4.1.
	Демонтиране  на съществуващи камери, натоварване и транспортиране до склад на Възложителя.
	бр
	2
	
	

	4.2.
	Подемно-транспортна техника 
	бр
	1
	
	

	4.3.
	Изолация   въздуховоди  с каширана  вата 50мм Изолация на ватата от външна вода и влага.
	м2
	623
	
	

	4.4.
	Обшивка от поцинкована ламарина 0.5мм  за  външната част от трасетата. 
	м2
	255
	
	

	4.5.
	Укрепваща конструкция.
	бр
	1
	
	

	4.6.
	Вишка и скелета. Мероприятия по безопасност при работа на височина.
	бр
	1
	
	

	КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН ДДС ПО КРИТЕЙ К4

	цифром
	
	словом
	

	5
	К5

Преработка за въздуховодни  инсталации в залите 
	
	
	
	

	5.1.
	Подмяна на нагнетателни решетки  със струйни дуфузори, окомплектовани с регулираща секция:
-далекобойност  12м
-дебит  500м3/ч
	бр
	19
	
	

	5.2.
	Вишка и скелета
	бр
	1
	
	

	КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН ДДС ПО КРИТЕЙ К5

	цифром
	
	словом
	

	6
	К6

Oблепване с топлоизолационно фолио 
	
	
	
	

	6.1.
	Облепване на стъклената част на дограма с топлоизолационно фолио сертифицирано по ISO 9002     и с  характеристики:
-коефициент на засенчване  - 0.25;
-% задържана сумарна сл.енергия - 79;
-% отразена сумарна сл.енергия-55;
-% погълната сумарна сл.енергия-33;  
-% преминала видима светлина -12;
-% отразена видима светлина-58;
-% преминала видима светлина -45;
-% преминала ултравиолетова -1;
-"U'' фактор-0.94; 
	м2
	80
	
	

	
	Подмяна на външните гумените уплътнители на стъклопакетите с нови за подобряване на водоплътността. 
	м
	192
	
	

	6.2.
	Вишки и скелета
	бр
	1
	
	

	КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН ДДС ПО КРИТЕЙ К6

	цифром
	
	словом
	

	7
	К7

Окабеляване КИП и А, камерии  и чилър  до ГРТ
	
	
	
	

	7.1.
	Кабел СВТ 4Х1,5мм2 – доставка и изтегляне
	м
	30
	
	

	7.2.
	Кабел ШВПС 2Х0,75мм2 – доставка и изтегляне
	м
	330
	
	

	7.3.
	Кабелни превръзки 100бр. BN 4,6X200
	м
	240
	
	

	7.4.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф18 – доставка и монтаж 
	м
	85
	
	

	7.5.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф11 – доставка и монтаж
	м
	210
	
	

	7.6.
	Кабел ШВПС 3Х0,75мм2 – доставка и изтегляне
	м
	90
	
	

	7.7.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф16 
	м
	30
	
	

	7.8.
	Кабел СВТ 4Х10мм2
	м
	60
	
	

	7.9.
	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка Ф26 – доставка и монтаж
	м
	30
	
	

	7.10.
	Кабел СВТ 5Х120мм2
	м
	70
	
	

	7.11.
	Каб. превръзка черна 250/12.5 (50бр./20 оп.) SEL.3.450
	пакет
	4
	
	

	7.12.
	Метална скара  100х80х1мм – доставка и монтаж
	м
	70
	
	

	7.13.
	Капак за скара 100мм – доставка и монтаж
	м
	73
	
	

	7.14.
	Дъга за скара 100мм – доставка и монтаж
	м
	10
	
	

	7.15.
	Хоризонтален ъгъл за скара 100мм – доставка и монтаж
	бр
	4
	
	

	7.16.
	Стенен носач 100 – доставка и монтаж
	бр
	32
	
	

	7.17.
	Таванен носач 100 – доставка и монтаж
	бр
	26
	
	

	7.18.
	Таванен профил за т. носач
	бр
	26
	
	

	7.19.
	Съединителен болт за скара
	бр
	1200
	
	

	7.20.
	Съединител за скара
	бр
	150
	
	

	КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН ДДС ПО КРИТЕЙ К7

	цифром
	
	словом
	

	8
	К8

Проектиране 
	
	
	
	

	8.1.
	Работно проектиране по части ОВК, конструкции, Електро, както и други необходими за пълната и успешна реализация на поръчката  в т.ч. и авторски надзор
	бр
	1
	
	

	8.2.
	Единични изпитания  и наладъчни работи. Функционална проби. Издаване на сертификат.
	бр
	1
	
	

	КРАЙНА ОБЩА ЦЕНА С ВКЛЮЧЕН ДДС ПО КРИТЕЙ К8

	цифром
	
	словом
	


Тази ценова оферта е неразделна част от Договор за ремонт на вентилационната система на МФСЗ на НСА „Васил Левски”.
Участник:










подпис и печат
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на __________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________

декларирам, че доставените от мен оборудване, съоръжения и материали ще са:
	Основни съоръжения
	Произво
дител 
	Модел/
година
	Гаранция на производителя

	Водоохлаждащ агрегат с въздушноохлаждаем кондензатор,  притежаващ декларация за съответствие издадена от производителя
Технически данни и стандартни  характеристики: 
- Qoхл min =298kW вода 7ºС/12º С при Твн=+35ºС;
- Qoтопл = 340kW  вода 45ºС/40º С вода при Твн=+7ºС  ;
- самоносеща конструкция от галванизирана стомана;
- шест херметични спирални компресора с вътрешна термозащита 
и антивибрационни тампони;
- два хладилни кръга , съответстващи на европейските норми(PED 97/23/CE)
- кожухотръбен изпарител с два независими  кръга и един хидравличен кръг;
- датчик за поток;
- аксиални вентилатори със сърповидни лопати , статично и динамично 
балансирани 
- модулираща кондензация ;
- електрическо табло съответстващо на директива 73/23/ЕС и директива ЕМС 89/336/ЕС, степен на защита IP 54 с нагревател за защита от образуване на конденз
- микропроцесорна система за контрол , включваща: терминал за локален потребител;  регулиране на температурата на изходящата охладена/затоплена вода;  контрол на работата на компресорите;   възможност за включване към комуниукационен протокол Мodbus; 
- хладилен агент - фреон R407;
- пружинни антивибрационни тампони;
	
	
	


Климатична камера сертифицирана съгласно  EUROVENT и 

притежаваща следните характеристики:


-D1 - клас за здравина на корпус;


- клас за въздухопропускливост през корпуса ;


-F9 - клас за въздухопропускливост през филтъра;


-TB2 - фактор за термомост;


Техническа спецификация:


-външен монтаж,  дебелина на панелите 50mm;


-вътрешни стени -  от галванизирана стомана ; 


-външни стени -  галванизирана стомана с пластмасово покритие  ; 


-ревизионни отвори на всички секции;



 -секция филтърна G4  ; 


-секция отоплителна  Cu/Al  (40% воден разтвор на  пропиленгликол) Qотопл=192kW,  Т= 77оС/57оС  ; 


-секция охладителна  Cu/Al (40% воден разтвор на  пропиленгликол) Qох=160kW,  Т= 7оС/12оС, 

 окомплектована с дренажна вана и капкоуловител ; 


-секция вентилаторна V=26000m3/h, Hсв=500Pa ,клас на защита IP55  ; 


смукателна част:  


- секция вентилаторна V=26000m3/h, Hсв=500Pa, клас на защита IP55 ; 


- секция  смесителна, окомплектована  с 2 бр- ПЖР  

	
	
	
	

	Буферен съд, притежаващ декларация за съответствие и с технически характеристики:
-номинален  обем - 1500л ;
-номинално работно налягане  -0.3МPa ;
-максимална работна температура - 95ºС;
-предпазен клапан;
-изход за източване;
-високоефективна изолация от мек пенополиуретан 100 mm;
-PVC кожух;
-обшивка  oт поцинкована ламарина 0.5 мм;
	
	
	

	Циркулационна помпа, притежаваща сертификат и декларация за 
съответствие и с технически характеристики:
- Q=38m3/h, H=10m 
-за работен флуид -40% воден разтвор на пропиленгликол  
-температурен диапазон на работния флуид    7ºС + 60ºС
-уплътнение  на вала , според вида и температурата на  работния флуид 
-максимално  работно налягане 16 bar
-тръбни връзки DN 80
	
	
	


Циркулационна помпа , притежаваща сертификат и декларация за 



-за работен флуид -40% воден разтвор на пропиленгликол  


-температурен диапазон на работния флуид    50С + 80ºС


-уплътнение  на вала , според за вида и температурата на  работния флуид 

	-тръбни връзки DN 80
	
	
	

	Топлообменник притежаващ сертификат и декларация за 
съответствие и с технически характеристики
-Q=250 кW
-работен флуид вътрешен кръг - вода
-работен флуид външен кръг - 40%  воден разтвор на пропиленгликол   
-входяща температура вътрешен кръг - 80ºС
-изходяща температура външен кръг - 60ºС
-входяща температура вътрешен кръг  -57ºС  
-изходяща температура  вътрешен кръг - 77ºС
-пад на налягане в топлообменника - 30 кPа
	
	
	

	Разширителен  съд  притежаващ сертификат и декларация за 
съответствие и с технически характеристики:
-вместимост- 300л;
-предпазен клапан;
-номинално свръхналягане-2.5bar;
-максимално работно свръхналягане-5bar;
-материал - стомана;
-мембрана- синтетична гума;
- изолация 100 мм каменна вата ;
- външна обшивка  oт поцинкована ламарина 0.5 мм;
	
	
	

	Шибърен кран, окомплектован с контра фланци, болтове, гайки и уплътнение
	
	
	

	Възвратен клапан , окомплектован с контра фланци, болтове, гайки и уплътнение
	
	
	

	Филтър ,окомплектован с  контра фланци, болтове, гайки и уплътнение
	
	
	

	Тръба стоманена безшевна 
	
	
	

	Антикорозионно покритие за метал на открито
	
	
	

	Изолация от микропореста гума 
	
	
	

	Пропилен гликол ,притежаващ  сетификат декларация за съответствие  и технически данни : 
-чистота - min 99.8 /g/100g/;
-не   рисково и не токсично вещество;
-хлорид - по-малко от 1 /mg/kg/
	
	
	


        • Степен на защита  – IP54


-Трипътен вентил с ел.изпълнителен механизъм  за отоплителна и 

охладителна секция            


-Управляващ микропроцесорен контролер - 1бр


       • Захранване -24 V 


      • Енергонезависима памет


      • Структура за връзка между контролери и компютри Modbus


      • Опция външен дисплей


      • С модули за входове и изходи според функционалната схема

-------- Табло , окомплектовано с ключове, контактори,кабели,кабелни канали,

 предпазители,  моторни защити , сигнални лампи, обозначителни табели, 

линейна схема


     • Пускател звезда-триъгълник

	    
	
	
	

	Изолация въздуховоди с каменна вата 50мм с тегло каширана с дебелина мм
	
	
	

	Обшивка от поцинкована ламарина 0.5мм  за  външната част от трасетата
	
	
	

	Струйни дуфузори , окомплектовани с регулираща секция :
-далекобойност  12м
-дебит  500м3/ч
	
	
	

	Топлоизолационно фолио сертифицирано по ISO 9002 с  характеристики:
-коефициент на засенчване  - 0.25;
-% задържана сумарна сл.енергия - 79;
-%отразена сумарна сл.енергия-55;
-%погълната сумарна сл.енергия-33;  
-%преминала видима светлина -12;
-%отразена видима светлина-58;
-%преминала видима светлина -45;
-%преминала ултравиолетова -1;
-"U'' фактор-0.94;                                          
	
	
	

	Кабел СВТ 4Х1,5мм2
	
	
	

	Кабел ШВПС 2Х0,75мм2
	
	
	

	Кабел ШВПС 3Х0,75мм2
	
	
	

	Кабел СВТ 4Х10мм2
	
	
	

	Кабел СВТ 5Х120мм2
	
	
	

	Метална гофрирана тръба с PVC обвивка 
	
	
	

	Метална скара  100х80х1мм, Капак ,Дъга,  Хоризонтален ъгъл за скара 
	
	
	

	Стенен носач 100
	
	
	

	Таванен носач 100
	
	
	


Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

образец 1
Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 1

По чл.47, ал.1, ал.2, т.3, т.5 и ал.5 от ЗОП

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на __________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за.

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2;
ж) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

2. Представляваното от мен дружество/ ет не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по обявяване в несъстоятелност, или в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура;

3. Представляваното от мен дружество/ ет няма парични задължения към държавата или към община, по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен;

4. В качеството си на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм свързано лице по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в  Национална спортна академия “Васил Левски”;

5. Представляваното от мен дружество/ ет и в качеството си на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.

7. Представляваното от мен дружество/ ет не е осъдено с влязло в сила съдебно решение от други Възложители по смисъла на ЗОП/НВМОП за неизпълнени договори за възложени обществени поръчки.

8. Запознат съм с условията посочени в документацията за участие на обществената поръчка за „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски” и съм съгласен/a/ и приемам безусловно изискванията на Възложителя.

9. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013 г.


Декларатор: ________________
гр.



                                   /подпис и печат/












образец 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 2

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

При изпълнението на обществената поръчка „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски” ще ползвам /няма да ползвам подизпълнител/. Размерът на участието ми е …… % от общата стойност за изпълнение на позицията от поръчката, в която ще участвувам, а .......... % от същата ще ползвам подизпьлнител в лицето на _______________________________________________

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

образец 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 3

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

съм съгласен да участвувам в изпълнението на обществена поръчка „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски” като подизпълнител в предложението на участника за изпълнител _______________________ ________________.
Ще участвам с изпълнение на следните специализирани работи:

______________________________________________

Размерът на участието ми е …… % от общата стойност за изпълнение на позицията от поръчката, в която ще участвувам като подизпьлнител.

Запознат съм със всички изисквания на тръжната процедура както и със задълженията на участника описани в договора за изпълнение и ги приемам без условие. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

 образец 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 4

АДМИНИСТРАТИВНИ И БАНКОВИ СВЕДЕНИЯ

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________, fax :__________ tel: __________________, GSM:___________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

1. ЖЕЛАЯ ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ, РАЗЯСНЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ, заповеди, решения И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”.  ДА МИ БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ НА електронен АДРЕС:

EMAIL:………………………………………..@.........................................

2. Декларирам, че желая внесената гаранция за участие в процедурата да ми бъде възстановена по банкова сметка:

IBAN: ...................................................................................................

BIC: ……………………………………..

При банка : ........................................................................................ 

3. В случай, че обществената поръчка бъде прекратена декларирам, че желая разноските по закупуването на документацията за участие да ми бъде възстановено по посочената банкова сметка.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

образец 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 5

Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________, fax :__________ tel: __________________, GSM:___________________________________________

д е к л а р и р а м,   ч е :

Съм съгласен и се задължавам да осигуря 24-часова безплатна сервизна поддръжка на вентилационната система на Национална спортна академия "Васил Левски" за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на приемането и от упълномощен представител на Национална спортна академия "Васил Левски"
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

образец 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 6
съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП

списък НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО
сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните три години
Долуподписаният/aта _____________________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на ___________________________________________________ на дружество _______________________________________, ЕИК___________________, със седалище и адрес на управление __________________________________________________________________________, fax:__________ tel: __________________, GSM:___________________________________________, Участник в открита процедура за „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”
	№
	Предмет на договора
	Място на изпълнение
	Основни дейности изпълнени по договора
	Срок на  изпълнение
	Стойност на договора
	Възложител и/или бенефициент

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение: Препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти заверено копие, включващи стойност, дата и място на изпълнение, както и дали строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания – ........ броя.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

образец 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я   № 7

Долуподписаният/aта _____________________________________________, 
ЕГН _______________, в качеството си на _____________ _____________ ____ _____ на дружество _______________________________________, ЕИК_________________, със седалище и адрес на управление ___________________________________________ _______ ________________________

декларирам че за ръководен и технически персонал при изпълнение на открита процедура за „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски” ще бъдат определени следните служители на дружеството 
	Име, презиме, фамилия
	

	Длъжност
	

	Образование, Учебно заведение и специалност
	

	Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка
	

	Професионална  квалификация
	

	Вида на правоотношението на лицата с участника(трудово, гражданско, друго)
	

	Име, презиме, фамилия
	

	Длъжност
	

	Образование, Учебно заведение и специалност
	

	Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка
	

	Професионална  квалификация
	

	Вида на правоотношението на лицата с участника(трудово, гражданско, друго)
	


Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

________ 2013  г.


Декларатор: ________________

гр.



                                   /подпис и печат/

До

Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – доц. Пенчо Гешев

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА
издадена от банка _____________________________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ______________________ ________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, в уверение на това, че на името на участника 
_________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ____________________________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, и в съответствие с чл.61 от Закона на обществените поръчки се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”, открита с Решение __________, по описа на НСА Васил Левски, за парична сума в размер на 1000 /хиляда/ лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, сумата от 1000 /хиляда/ лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

1) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

3) не представи в срок всички изискуеми документи съгласно изискванията посочени в т.6.2. от Документацията за участие утвърдена с решението за откриване на същата обществена поръчка, необходими за сключване на договор за обществената поръчка

4) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите

Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за участие в процедура следва бъде депозирано на адрес __________________ _________________ ______________

Тази гаранция влиза в сила, от 15.00 часа на _____.2013 г. (______две хиляди и тринадесета година).


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 16.00 часа на 31.12.2013 г. (тридесет декември две хиляди и тринадесета година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 


ЗА “ БАНКА“ АД:

До

Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – доц. Пенчо Гешев

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора
издадена от банка __________________________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ______________________ ________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на ______________________, тел / GSM ______________________, email: ________________@_______________, в уверение на това, че на името на избрания от Вас с решение _______________ г. изпълнител
_________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление _____________________ _______________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _________________________________________, в качеството на __________ ___________, тел / GSM ______________________, email: ______ __________@_______________, и в съответствие с чл.63 от Закона на обществените поръчки и договора за обществена поръчка се издава настоящата БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА добро изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”, за парична сума в размер на 4000 /четири хиляди/ лева, в полза на Национална спортна академия „Васил Левски, София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, с което представляваната от нас банка поема неотменимо и безусловно задължение да заплатим по Ваша сметка IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, сумата от 4000 /четири хиляди/ лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше писмено искане, съдържащо декларация, че избраният изпълнител не е изпълнил, кое да е от своите задължения, исканията и указанията на Възложителя посочени в договора за обществена поръчка и документацията за участие на обществената поръчка.

Вашето искане за заплащане на настоящата гаранцията за добро изпълнение на договора следва бъде депозирано на адрес _________________________ _______ _________________

Тази гаранция влиза в сила, от 15.00 часа на _____.2013 г. (______две хиляди и тринадесета година).


Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 16.00 часа на 31.12.2016 г. (тридесет и първи декември две хиляди и шестнадесета година), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.


Правата по настоящата гаранция не могат да се прехвърлят в полза на трето лице.

 


ЗА “ БАНКА“ АД:
Д О Г О В О Р

за ремонт на вентилационната система на МФСЗ на НСА „Васил Левски”
Днес ..................... 201..... г., в град София, на основание влязло в сила Решение № ............../ ............201.... г. на Ректора на НСА “Васил Левски” – София за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”, се сключи настоящия договор между:
Национална спортна академия "Васил Левски", със седалище в гр.София - 1700, Студентски град, EИК BG000670627, представлявана от Ректора – доц. Пенчо Гешев, наречена в договора "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и/или НСА „Васил Левски”
и
_________________________________________, ЕИК ___________________, със седалище и адрес на управление ____________________________________________________, п.к.__________, представляван от долуподписания _______________________________________, EГН:_______________ в качеството на ______________________, тел / GSM _____________________, наречено в договора "ИЗПЪЛНИТЕЛ", се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема при условията на настоящия договор, документацията за участие в открита процедура и представената от последния оферта да извърши “Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”, наричана за краткост МФСЗ, находяща се в София, Студентски град.
Чл.1.2. Отделните видове работи са подробно описани в т.1 от Документацията за участие одобрена с Решение №716/30.04.2013 г. по описа на Национална спортна академия "Васил Левски" и Ценова оферта представена в описаната по-горе обществена поръчка.

СРОК НА ДОГОВОРА. Срок на изпълнение.
Чл.2.1. Срокът за изпълнение на всички описани работи е 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на извеждане на този договор в деловодството на Национална спортна академия „Васил Левски”

2.2. Срокът на действие на договорa по отношение на безплатното гаранционно обслужване, сервиз, профилактика, ремонт и поддържане на вентилационната система предмет на този договор е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на приемането и.

2.3. При заявка за отстраняване на авария и/или друго техническо обслужване участникът, определен за изпълнител, следва да започне отстраняването/обслужването им в срок до 24 /двадесет и четири/ часа.
ЦЕНА и начин на плащане
Чл. 3.1. Възложителят ще заплаща на Изпълнителя отделните приети работи по цените посочени в ценовата оферта представена от последния в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.
3.2. Цените на всички работи ще се заплащат в лева по сметка на Изпълнителя - IBAN _____________________________________, BIC_________________, ТБ ________________________, след приемане на същите и представяне на съответния изряден финансов документ, в случай че участника не представи друг по-изгоден за Възложителя, начин на плащане.

3.3. Възложителят ще има право да забави плащане на изпълнените работи без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

3.4. Възложителят ще заплати стойността на предложената от Изпълнителя цена, както следва:

- аванс в размер до 20 % (двадесет процента) в срок до 10 (десет) работни дни от датата на извеждане на договора в деловодството на Възложителя.
- междинни плащания в размер до 70 (седемдесет процента) в срок до 10 (десет) работни дни от датата на приемане от Възложителя на отделни завършени работи, като: проектиране, фундамент и ограда на оборудването, изолация на въздуховоди, преработка на тръбната инсталация, преработка на въздуховодни инсталации, поставяне излационно фолио и други по преценка на Ръководител служба "Строителство и ремонт" Ивайло Филипов.
- първо окончателно плащане в размер на 5 (пет) процента в срок до 10 (десет) работни дни, от датата на приемане на всички видове работи и въвеждане на вентилационната система в експлоатация.
- второто окончателно плащане в размер на 5 (пет) процента в срок до 30 (тридесет) работни дни, от датата на въвеждане на отоплителната система в експлоатация при зимни условия – при постоянна дневна температура под 0 (нула) градуса.

3.5. За непредвидени видове работи и такива без които изпълнението не би могло да бъде довършено, Изпълнителят ще информира Възложителя, и ще му представи за преглед и одобрение Предложение за изпълнение на непредвидени дейности съставена по точно определени видове работи с изчислени количества и единични анализни цени /ЕАЦ/ на база „Разходни норми (разчети) в строителството” от актуалното издание на „Стройексперт СЕК” или цени на материали по фактура и цени на труд от ТНС (трудови норми в строителството), цени на машиносмени, като получената стойност на Предложението е крайно /не се предвижда и няма да се заплаща допълнително надчисляване на печалба, допълнителни разходи и доставно складови разходи, а единствено дължимия ДДС/. Възложителят определя реда по който ще се заплащат допълнително възникналите непредвидени видове работи и такива без които изпълнението не би могло да бъде довършено.
3.6. Максималната стойност на допълнително възникналите непредвидени видове работи и такива без които изпълнението не би могло да бъде довършено, които Възложителят ще заплати е до 10 (десет) процента от цената за изпълнение на обществената поръчка, като разликата е за сметка на Изпълнителя.
ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

Чл. 4.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълнението на възложеното, чрез подписване на приемателно-предавателен протокол, в който следва да се констатират дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнените РАБОТИ, в случай, че се открият такива.

(2) Протоколът трябва да бъде подписан от Изпълнител, Възложител и и когато това се изисква, от консултант, упражняващ строителен надзор.

- Упълномощен представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор е Ръководител служба "Строителство и ремонт" Ивайло Филипов.

- Упълномощен представител от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към датата на подписване на този договор ..............................................................................

(3). Проверка и въвеждане в експлоатация, преди приемане.

3.1. Проверка 

A. Проверка на монтираните агрегати и техните компоненти, в това число тръбопроводи и ел. връзки и съставяне на протокол от проверката. 

Б.Проверка за изтичане на реагент: След монтаж да се напълни системата и се провери дали пропуска. Да се отстрани пропускането и да се тества отново до отстраняване на изтичането.

В. Функционален тест: Проверка за правилно функциониране след вклюване в ел.мрежата на всички агрегати и компоненти на системата. Да се отстранят неизправните части на системата и да се тества отново.

Г. Проверка на техническата безопасност – да се отстранят технически неизправните и повредените части на системата.

3.2. Наладки: Да се регулира подаването на въздух (дебит, посока) в съответствие с предписаното в проекта. 

3.3. Изпитания

A.Привеждане в действие на агрегатите.

Б.Да се провери дали агрегатите са монтирани и свързани според проекта.

В.Да се провери налягането на хладилния агент и почистване или смяна на филтрите.

Г.При привеждане в действие на агрегатите според производителя трябва да се следват следните инструкции:

1.Проверка на окомплектовъчния списък на производителя.

2.Проверка за препятствия на въздушния поток над серпантината.

3.Проверка на функционалността на охладителя.

4.Проверка на нивото на шум при работа. 

Д. Да се състави протокол от акредитирана лаборатория от  измервания на контролираните параметри – дебит, температура, шум и проверка дали са под граничните нормативни стойности.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава: 

- да изпълнява всички указания на Възложителя и писмените му нареждания, както и документацията за участие;

- да представи график за проектиране, подготовка, поръчка и доставка на основното оборудване, както и график за изпълнение на монтажа и за извършване на пробите.

- да запознава Възложителя с хода на изработването на проекта и да взема предвид неговите бележки при изработването му.

- при започване на проектирането да направи проучване на кабелното електрозахранване на сградата и натоварването на главното електро табло с оглед  на това че ще бъде включен нов мощен консуматор (Водоохлаждащия агрегат) и да информира Възложителя за резултата от него.
- да изпълнява качествено и в срок възложените работи, с качество, съгласно ЗУТ, БДС и другите действащи в страната нормативи регулиращи същите, 
- да осигурява присъствие на проектанта на строежа за упражняване на авторски надзор.

- да представя мостри и спесификации на всички материали със съответните им сертификати за произход и качество за предварително одобрение от Възложителя. 
- да представи и декларации за съответствие на материалите в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.)

- да осигури и гарантира безопасна работа на обекта, да обезопасява работната площадка, да провежда инструктаж по ТБОТ и др. съгласно законовите разпоредби, да застрахова работниците си и да съставя и съхранява целия набор от документи с които се осигурява безопасен и здравословен труд;

- да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за затруднения при изпълнение на работата, както и при възникване на скрити, непредвидени и недоговорени РАБОТИ, без които изпълнението на възложената работа не би могло да бъде изпълнено;

- при изпълнение на работата, да се съобразява с дейностите, провеждани в сградата, както и да поправи всички евентуални вреди, причинени от неговите работници и служители, в т. ч. и от технически съоръжения;

- да издаде надлежен счетоводен документ за сумите, които съответстват на приетите от Възложителя РАБОТИ.

- да почисти обекта от строителни отпадъци след приключване на работата и извози за своя сметка всички строителни отпадъци до съответното депо за такива.

- да определи персонален отговорник за контакти с НСА, който да следи за качественото изпълнение на  конкретната работа и да представя на Възложителя минимум два пъти в седмицата писмен доклад за извършените от Изпълнителя работи през изминалия период както и планиране на работите за бъдещия период.
- да участва в провеждане на оперативки на обекта, както и да осигурява присъствието на свои проектанти , специалисти и подизпълнители.

- преди сключване на договора да предостави гаранция за добро изпълнение в размер на 4000 /четири хиляди/ лева, която да служи за обезщетяване на Възложителя, при неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и от която без протести, възражения и разноски Възложителят да има право да удовлетворява паричните си претенции срещу Изпълнителя, включително и претърпени вреди и пропуснати ползи;

- да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на този договор, от които са произлезли или настъпили вреди за Национална спортна академия „Васил Левски”.
- да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и информация, относно дейността на Възложителя, която е узнал във връзка и по повод изпълнението на договора.

- да предоставя безплатно гаранционно обслужване за всички изпълнени ремонтни дейности за срок в размер на 24 /двадесет и четири/ месеца считано от датата на приемането им от Възложителя. В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, независимо от момента на установяването им.

- да приема заявки за отстраняване на повреди включително в почивните и празнични дни, 24 часа в денонощието.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор има право да получи възнаграждение при условията и сроковете на договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1 да осъществява контрол по изпълнение на договора, както и да указва на Изпълнителя начина на изпълнение;

2. да задържи плащане на цена по този договор до отстраняване на всички констатирани дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на изпълнените РАБОТИ, както и при неоформена съгласно изискванията на счетоводните стандарти данъчно-счетоводни документи, без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

3. да забави плащане на изпълнените работи без през това време да дължи заплащане на неустойки, обезщетения, лихви и други негативи.

4. във всеки един момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри и др., както и да получава точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението.
5. да контролира изпълнението и да спира работата на Изпълнителя за отстраняване на констатирано некачествено изпълнение, както и да изисква от Изпълнителя да представя/уточнява предварително начина и технологията на изпълнение за одобрение.

6. да иска и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безплатно гаранционно обслужване за всички изпълнени ремонтни дейности за срок в размер на 24 /двадесет и четири/ месеца считано от датата на приемането им. В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, извършва, ремонтира и т.н. всички предявени от Възложителя повреди, дефекти, недостатъци и рекламации, независимо от момента на установяването им.

7. да иска и получава всякаква точна и навременна информация, която е от съществено значение за изпълнението на настоящия договор;

8. да прекрати договорът за обществена поръчка и да не възлага за изпълнение посочените в настоящата документация обеми и РАБОТИ, без да дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения, лихви, вреди и пропуснати ползи.

9 да удържа, усвоява и удовлетворява чрез гаранцията за добро изпълнение на договора всички имуществени претенции, без право на възражение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и в случай че последния не изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10 да възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и други работи и услуги, свързани с предмета на този договор, в случай че същите са необходими и в интерес на Възложителя.

11 да иска намаляване на цените и предлагане на по-благоприятните условия от Изпълнителя, като в случай, че последния откаже да възложи РАБОТИ и изпълнението на същите на друго лице и да прекрати този договор;

Чл. 6.2. Възложителят се задължава да организира редовни седмични срещи на обекта на които да бъде обсъждани всички въпроси свързани с реализацията на проекта.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7.(1) Настоящият договор се прекратява:

· с изтичане на срока на същия.

· с едноседмично писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(2) Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие и в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- забави изпълнение на писмена заявка на Възложителя повече от 5 (пет) календарни дни;

- откаже заявка на Възложителя;

- не изпълни кое да е от задълженията си по този договор, изискванията на документацията за участие;

- изпълни некачествено заявка на Възложителя;

- откаже или не изпълнява в срок указанията и исканията на Възложителя;

- откаже намаление на цените и предоставянето на по-благоприятни за Възложителя условия.

НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 8.1. При констатирани от Възложителя дефекти, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на възложените РАБОТИ, както и при неизпълнение на указания на Възложителя, същите не се считат за изпълнени и се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същия изпада в неизпълнение и дължи заплащане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неустойка в размер на 100 /сто/ лева на ден до окончателното приемане на РАБОТИ от Възложителя, но не повече от 10000 /десет хиляди/ лева.
Чл. 8.2. При неспазване на срока за изпълнение на възложените РАБОТИ, съгл чл.2.1 от договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 300 /триста/ лева на ден до окончателното завършване на същите и приемането им от Възложителя, но не повече от 30000 /тридесет хиляди/ лева.

Чл. 8.3.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно забави изпълнението с повече от 30 /тридесет/ календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали този договор с 3-дневно писмено предизвестие, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да върне незабавно всички получени парични средства платени му по силата на този договор, ведно с дължимите неустойки за забавата по сметка на Възложителя IBAN: BG83 BNBG 9661 3100 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, код по СЕБРА 8590 0000 09;

Чл. 8.3.2. За всеки ден забавяне на връщане на получените парични суми по чл.8.3.1. от този договор, Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в размер на по 300 /триста/ лева на ден, до окончателното им заплащане, но не повече от 50000 /петдесет хиляди/ лева.

Чл. 8.4. При отказ на Изпълнителя да извърши безплатно гаранционно обслужване, ремонт, профилактика, подмяна, поправка и други работи по РАБОТИ предмет на обществената поръчка, в срока по чл.2.2. от този договор, Възложителят има право да ги възложи на трето лице, а стойността им да бъде задържана в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” от внесената от Изпълнителя гаранция за добро изпълнение на договора.
Чл. 8.5. При нанесени имуществени щети при и по повод възложените РАБОТИ, както и такива настъпили от действия и /или бездействия на Изпълнителя, негови служители и /или подизпълнители, Възложителят има право да възложи оценката на лицензиран оценител, която да определи размера на щетата предмет на обезщетяване. В тези случаи Възложителят има право да избере дали да не заплати размера на изпълнените и приети РАБОТИ, ако такива се дължат или да задържи в полза на Национална спортна академия „Васил Левски” същия размер от гаранцията за добро изпълнение на договора.

Чл. 8.6. Във всички случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО да удовлетвори всички свои вземания /като задържи, прихване, приспадне и т.н./ от дължимите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ парични средства за изпълнени и приети РАБОТИ, неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за задържане и/или прихващането, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дава своето изрично съгласие.

Чл. 8.7. В случаите, когато горното е невъзможно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи в полза на Национална спортна академия "Васил Левски" от гаранцията за добро изпълнение всички неустойки, обезщетения, лихви, нанесени щети, липси и други, без да е необходимо изричното писмено насрещно волеизявление за размера и основанието за задържане и/или прихващането, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дава своето изрично съгласие.

Чл. 8.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да забави изплащането на разликата след задържането/прихващането до представяне на съответния финансово - счетоводен документ, съобразен със задържането/прихващането.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9.  За неуредени в настоящия договор и документацията за участие въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ГПК, ЗЗД, ТЗ и другите регламентиращи предмета на този договор.

Чл.10. Изменения и допълнения в договора не могат да се правят, с изключение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предложи намаление на цените, увеличение на процента отстъпка и/или други допълнителни безплатни предложения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. Всички спорове, възникнали по повод тълкуването и изпълнението на договора ще се разрешават по взаимно съгласие на двете страни, а при непостигане на такова, спорът ще се разрешава от компетентния съд в гр.София, по реда на ГПК.

Чл.12. Всички съобщения, уведомления, покани, предизвестия и други се изпращат на адреса посочен от страните както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
София 1700, Студентски град, НСА Васил Левски, деловодство, delov@nsa.bg, nsa2005@abv.bg
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................@...................................., ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се счита за редовно уведомен на посочения от него електронен адрес. Не отварянето, изтриването и не прочитането на уведомлението изпратено по електронната поща /по email/ не освобождава от отговорност Изпълнителят и същия се счита за уведомен.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е неразделна част от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”
ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……….................   

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.................………...
доц. Пенчо Гешев – Ректор
Протокол за извършен оглед

По т.1.3. от Документация за участие в ОП “Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”
Днес ......... май 2013 г. между:

Ръководител служба "Строителство и ремонт" Ивайло Филипов 0896 77 66 08 и 

Долуподписаният _____________________________________, ЕГН _______________, в качеството си на _____________________________ на дружество ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, email: ____________@_____________

Се подписа този протокол, по силата на който се удостоверява, че лицето _____________ _________________________ е извършил оглед на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”

Ивайло Филипов



Кандидат: ________________________

подпис







подпис

PAGE  
Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски”

