
[image: image1.jpg]HAUNOHAIHA CMOPTHA AKAOEMUA NATIONAL SPORTS ACADEMY

»Bacun INeBckun ,Vassil Levski“
Cocbus, 1700, CTyaeHTCku rpaa, HCA 1700, Sofia, Studentski grad,
yn. ,Akap. Ctedpad MnageHos" Ne21 21, "Akad. Stephan Mladenov” Str.
Ten: 02/ 4014 100 tel: + 359 2 4014 100

www.nsa.bg






У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  :

     РЕКТОР:

/проф. Пенчо Гешев - доктор/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура, чрез Публично състезание, за възлагане на поръчка с предмет:
„Доставка на въздушно поддържана конструкция тип „балон“  за сезонно покриване на  тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в София Студентски град“
I. Обект и предмет на поръчката. Лице за контакти и допълнителна информация. Техническа спецификация. Срок на изпълнение. Място на изпълнение.

1.1. Обект на поръчката: Доставка по чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП с основен код съгласно общия терминологичен речник 44211000 – сглобяеми постройки от готови елементи.
1.2. Предмет на поръчката: Настоящата поръчка е за проектиране, изработка, доставка и монтаж/демонтаж на въздушно поддържана конструкция тип балон  за сезонно покриване на  тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в София Студентски град. Доставката включва доставка на леко, въздушно поддържано, покритие върху съществуваща открита площадка с два тенис корта, както и цялото необходимо оборудване за нормалната експлоатация на съоръжението. 
1.3. Лице за контакти и допълнителна информация: отдел Капитално строителство на НСА София Студентски град, Ректорат ет.4, Стая №408: инж И. Филипов   0896 77 66 08     nsa.filipov@gmail.com
1.4. Техническа спецификация: 
1.4.1. ОБЩИ ДАННИ за въздушно поддържана конструкция тип балон  за сезонно покриване на  тенис корт.
Изисквания към съоръжението: 

-Размери на съоръжението в метри  дължина/ширина/височина  37 / 37 / 11 м,

-Тип на съоръжението - Въздушно поддържана структура с двойна мембрана, с коефициент на топлопредаване (U ≤1,8 W/m²K); за сезонно монтиране;
- Съоръжението ще бъде монтирано върху ивичен (линеен) фундамент от  армиран бетон C25/30, с форма на квадрат с размери посочени в Схема 1 и 2, с горно ниво равно с нивото на настилката на тенискорта. Размерите на напречното сечение (ширина/дълбочина) на бетоновия фундамент са 40/80см. Бетоновият фундамент е изграден от Възложителя и не влиза в предмата на тази поръчка. 
[image: image2.png]36.58

3738




Схема 1

Оразмеряването, доставянето и монтирането на анкерите за захващане на съоръжението към бетоновия фундамент (вид, размери и количество - брой) е задължение на Изпълнителя.  Анкерите се монтират в центъра на бетоновия фундамент.
[image: image3.png]aBapueH naxoq

36.9760
37.3800
0.70% 0.70%
P.qve
36:5760 37.3800
1.2000
I
1.3D00 1.800p) 9
4,5000 4.500p)
10800
nnowagka 3a obopyasaHe — |~  0.6000° ﬂ\ 4.00
0.600
9.00

cTbn6 3a oceeTneHe

Bxof 3a GanoHa




Схема 2

- Съоръжението трябва да отговаря на действащите в Р. България норми за проектиране на подобни съоръжения. За тази цел избрания  Изпълнител, след сключване на договора, трябва да представи изчисления на натоварването на съоръжението от нормативи товари - сняг, вятър, както и от собствено тегло, от които да е видно съответствието с нормите, а също така да представи изчисленията на усилията на опън, по които са определени вида и броя на анкерите. Изчисленията и детайлите за монтажа на анкерите трябва да са направени от проектант конструктор и заверени от Техническа контрола. Проектантът и техническата контрола трябва да притежават валидни удостоверения за проектантска правоспособност издадени от КИИП или еквивалентни удостоверения за проектантска правоспособност издадени от други държави в ЕС. 
- За да се предотврати задържането на снежна покривка по външната част на балона, горната повърхност да е конструирана без препятствия – въжета, метални кабели и др. с изключение на сервизната въжена стълба. 
-   Мембраната да има уширения при основата с дължина 50 cm по целия периметър. Удълженията са и на външната, и на вътрешната мембрана и покриват анкерната група и фундамента. Служат за запечатване на балона отвътре и за отвеждане на вода (дъжд) отвън. Подобни удължение да се предвидят и на вратите за достъп в балона.
- Отворите за освобождаване на въздуха трябва да са защитени от сняг и други препятствия с вертикални джобове (от материята на външната мембрана). 
- За лесно сгъване на съоръжението мембраната да се проектира разделена на части. Снадките между отделните части на мембраната трябва да са заздравени (примерно с допълнителни алуминиеви планки или подобно) и да не пропускат вода. Габаритите на съоръжението  в сгънато състояние да позволяват неговото складиране под навес с размери 7.0/3.0 метра.
- Да се проектират вентилационни канали (поне два - от основната отоплително-вентилационна система и от резервната система),  целта на които е да осигуряват по-добро и равномерно разпределение на въздуха в балона.
- Вътрешната мембрана да е снабдена с  отвори за отвеждане на влагата (най-малко 1 на всеки втори джоб). В най-ниското ниво, в близост до нивото за анкериране, в средата на всеки джоб трябва да има кондензационни отвори. Тези отвори служат за отвеждане на кондензиралата в междина на двете мембрани влага. Диаметърът на отворите да е 1 см. 

- Към мембраната да се проектират уширения/джобове от материали, идентични с тези на външната и вътрешната мембрани, които да са предвидени да обхващат вратите за достъп на балона 

- Разположението на балона, на главния вход на балона, на аварийния изход, на площадката на вентилационните камери  да  бъде съобразено с  одобрена от Възложителя  ситуация на тенис игрището. Главната врата да е на разстояние 4.5м от ръба на купола.
1.4.2. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

а)  Покритие 

-Материалът на мембраните да се състои от тъкана полиестерна мрежа, с нанесено покритие от  2 пласта PVC материал и защитен слой.

-Външната мембрана трябва да е покрита с акрил, устойчив на UV лъчение. 

-Тегло на материала - състояща се от вътрешна мембрана с тегло ≥ 500 g/m², пропускаща дифузна светлина (прозрачност поне 40%) и външна мембрана с тегло ≥ 700 g/m², бяла. Допуски в теглото на мембраните  от - 20g/m²  до +100 g/m².

-Якост на опън на мембраната  fy ≥ 60 KPa (3000N/5cm), а в участъка на анкериране към основата якостта на опън да е повишена ≥ 80 KPa (4000N/5cm).
-Мембраната трябва да е хидрофобна и съставът и да е такъв, че да не позволява появата на мухъл. 

-Мембраната да отговаря на стандарт БДС EN 13501-1:2007 или еквивалентен - Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитване на реакция на огън или на EN-13501-1 или еквивалентен - за устойчивост на огън 

-Материала да е трудно горим, с много ограничен принос за пожар(група В), допустимо отделяне на дим (S2), да не отделя горящи капчици или частици (D0).

-Цвят на мембраните - полупрозрачен (пропускливост поне 35%), бял. Вътрешната мембрана зад линията за сервиз на височина 4m от земята - зелен по RAL 6026.

- Върху външната страна на балона да се проектира и отпечата логото на НСА с размер 5 метра в диаметър.

б) Анкериране на балона 

-Анкерирането да се извърши от доставчика на балона с химически анкери в изградения от Възложителя фундамент от армиран бетон марка C25/30. 

- Анкерите да се така конструирани, че в тях многократно да могат да се монтират/демонтират стоманени халки. 

-Анкерирането на балона да се извършва  с метални горещо поцинковани тръби, размери 3 м дължина и външен диаметър по изчисление на проектанта на балона, с цел удовлетворяване на нормативните изисквания, но не по-малко от 1 цол, разположени последователно по цялата дължина на основата на балона (без вратите). Тръбите се захващат към фундамента посредством стоманените халки.

-През летния сезон, за да осигури комфорт и безопасност на играещите на тенис корта, след демонтажа на балона, Изпълнителят да достави тапи (капачки), които да запушват плътно отворите на анкерите във фундамента (след като са махнати халките)  и които да не стърчат над нивото на настилката.
в) Отоплително-вентилационна система 

Изискванията към Отоплително-вентилационната система е тя да изпълнява две функции:


I. Да поддържа стабилна структурата на балона чрез постоянно поддържане на определено свръх налягане на въздуха; 


II. Да осигурява непрекъснат обмен на въздуха, включително добавяне на пресен въздух, когато е необходимо, като в същото време поддържа желаната температура на въздуха в балона, с помощта на интегриран нагревател. 

-Отоплително-вентилационната система трябва да има минимална  мощност 275-300 kW

-За осигуряване на въздушния поток да се инсталира вентилатор с дебит ≥18 000 m³/h с електрически мотор, с мощност 7,0-7,5 kW. 

- Системата да е снабдена с Инвертор. Инверторът да е с честотен регулатор, който да регулира скоростта на електромотора на вентилатора.

-Предвижда се отоплението на балона да се осигурява от топлоносител природен газ. Инсталацията за подаване на топлоносителя до Отоплително вентилационната система се осигурява от Възложителя. 

-Горивната камера за подгряване на въздуха трябва да е изработена от неръждаема стомана AISI 441 или подобен материал. 

-Камерата трябва да включва честотен регулатор на горенето, да има автоматичен регулатор на налягането, както и да е така конструирана, че да позволява автоматично увеличаване на налягането при силен вятър, 

-Камерата да е съоръжена с двустепенна горелка за газ и с предпазен термостат срещу прегряване. 

г) Резервна вентилационна система 

- Резервната или аварийната вентилационна система трябва да се включва автоматично, в случай на прекъсване на електрозахранването на основната система, рязко понижаване на налягането в балона или при силен вятър. 

- Системата трябва да е разположена на минимално разстояние т 1м от Основната вентилационна система и да е проектирана така, че да осигурява въздушен поток ≥23 000 m³/h.

- Системата трябва да включва вентилатор с електромотор, автоматична система за включване, сензор за скоростта на вятъра (с капацитет покриващ нормативно определената скорост на вятъра за района на София, но не по-малко от 50m/s). 

-За да се осигури безпроблемно включване на резервната система, в случай на нужда, същата да прави автоматична седмична самодиагностика с брояч за стартиране. 

д) Резервно захранване

- Доставката да включва дизелов генератор с алтернатор за електрически ток, който трябва да има необходимата мощност да захранва  автономната работа на системата.

- Доставката да включва резервоар за дизелово гориво, с капацитет достатъчен за работа на генератора в автономен режим минимум 8 часа.
е) Осветителна инсталация

-Осветлението в балона трябва да е директно и да осигурява осветеност 250-300 lux (средна и максимални стойности)върху игралното поле. 

-Осветителните тела  трябва да са със здрав и  лек корпус, лампите да са икономични - LED.

-Осветлението трябва да включва ел. проводници, както и контролен панел в самостоятелна метална прахово боядисана кутия на самостоятелна метална стойка. 

-Към осветлението трябва да се включва и сигнализация на аварийните изходи с LED лампа и  вградена батерия, която да се включва автоматично  в случай на прекъсване на ел. захранване с минимален капацитет 3 часа. Пиктограма върху сигнализацията трябва недвусмислено да указва аварийния изход.    

-Осветителните тела да са монтирани на стоманени въжета окачени под купола (или да се закрепят в две точки за мембраната на купола в специално предназначени за това планки с помощта на ринг болтове) и да са така проектирани и монтирани, че да са здрави и устойчиви на счупване при случаен удар с топка за тенис, както и да са осигурени срещу риск от нараняване на ползващите балона (внезапно откачване от носещото въже).
ж) Вход/Изход от Съоръжението

-За влизане и излизане Балона трябва да включва  въртяща се врата с три сектора. Размерите  на вратата да са както следва: тамбур с Ø180 cm  и височина 220 cm. 

-Вратата трябва да е така конструирана, че да осигурява минимална загуба на налягане при въртенето по време на отваряне/затваряне.  

-Елементите на вратата да са от поцинкована стомана, прахово боядисани,  крепежните  елементи да са от галванизирана стомана, крилата да са  поне 1/3 частично остъклени с безопасно стъкло триплекс (най-малко 3+3 мм със защитен филм). 

-Вратата трябва да е снабдена с ергономични дръжки и брава със секретна заключалка (цилиндричен патрон), копмплектована с 3 броя секретни ключове. 

Авариен изход 

- За аварийно напускане на съоръжението същото трябва да има авариен изход врата със светъл отвор (мерено от  вътрешната страна на касата) 129×210cm 

- Вратата трябва да е изработена от горещо поцинкована стомана и прахово  боядисана. 

- В крилото на вратата да има вграден прозорец от безопасно стъкло.

- Вратата да е комплектована с паник брава отвътре

- Аварийния изход трябва да има вграден  въздушен клапан за изпускане на налягане.
ж)Управление на режима на работа на съоръжението 

Изпълнителят да достави и инсталира Система за автономно управление на режима на работа на съоръжението, при което персонала, отговорен за поддръжката на балона, да има само контролни и коригиращи функции.
Системата да е пригодена за дистанционно управление и да включва 


I. хардуер за мониторинг и запис на данните и 


II. софтуер за визуализиране на данните и възможност за оповестяване на персонала,. 

Техническото решение трябва да осигурява пренос на данни на всеки час. 

Ако стойностите надхвърлят 10% от текущите стойности, да се извършва пренос на данни в реално време. 

Освен това, хардуерът трябва да позволява дистанционен достъп до данните при поискване.
Доставка и монтаж на елементи на Хардуера

1.  Комуникационен модул с блок за управление

Техническите данни на модула трябва да изпълняват следните изисквания:

- най-малко 4 аналогови входа (4-20mA)

- най-малко 12 цифрови входа за пренос на данни или за брояч на импулси

- вътрешен  GPRS модул със SIM карта и договор за абонамент за използване на услуги за следващите 5 години

- вграден LCD екран за показване на данни и диагностика на съоръженията. 

- вътрешна памет с капацитет най-малко за 48 часа автономна работа и автоматично прехвърляне на данни в случай на прекъсване на електрозахранването. Комуникационният модул трябва да е монтиран в отделен блок с резервен акумулатор и зареждащ модул, с възможност за предупреждение при прекъсване на електрозахранването и ниско нива на акумулатора, както и всички други компоненти и сензори. 

2).  Сензори

Като част от дистанционното управление, Изпълнителят трябва да осигури сензори, които да подават данни към комуникационния модул, в това число:

- външен датчик за температурата 1 бр.

- вътрешен датчик за температурата 1 бр

- датчик за диференциалното налягане 1 бр

- анемометър 1 бр

- сензор за сняг1 бр 

- сензор за откриване на токсичен газ или на дим във въздуха в балона.

3).  Система за запис на данни от вентилационната система 

Отделно от записа на данни от сензорите, комуникационният модул трябва да има възможност за запис на данни от съоръженията, в това число на:

- стойност на напрежението на електрозахранването 

- състояние на аварийните акумулатори 

- данни за работното състояние на аварийните системи 

- данни за възникнали грешки в аварийните системи 

Доставка и монтаж на Софтуер

Софтуерът на дистанционното управление на балона трябва да се предлага като решение за достъп през браузър и да включва:

- съхранение в облак с капацитет 5 години и поддръжка на облака

- автоматичен запис на резервно копие на данните

- достъп в системата с име и парола 

- възможност за показване на текущото състояние 

- възможност за четене на данни от комуникационния модул при поискване

- възможност за  показване на архивни данни

- възможност за показване на данни за времеви интервали (почасови, дневни, седмични, месечни, годишни отчети).

- възможност за получаване на известия по имайл или чрез SMS към неограничен брой потребители

- възможност за преглед на задействани сигнали

- контролен панел с дисплей, който да позволява преглед на състоянието на балона чрез дневни отчети с PDF файлове, изпратени по имейл

- възможност за експорт на всички данни в xls или pdf формат.

з) Въжена стълба 

-Въжената стълба трябва да се монтира на външната страна на балона, за да осигури достъп до покрива на балона и да е снабдена с осигурително въже. Трябва да са предвидени точки за закрепяне (на всеки 6 м или на всеки втори шев). Стълбата трябва да е изрботена от статично въже с подходяща дебелина и възли, които да поддържат дъбови стъпала. Трябва да са предоставени и изчисления за статични натоварвания на стълбата.

и) Монтаж и демонтаж на съоръжението

- Изпълнителят трябва да осигури всички дейности при първото изправяне на балона, включително  подходяща подемна техника. 

- Изпълнителят трябва да  достави всички необходими материали за първия монтаж (инструменти и др.) както и да монтира доставените от него анкери по цялата дължина на фундамента на балона. 

- Изпълнителят следва да инсталира и включи в работа отоплително вентилационната система на балона, както и ще направи необходимата настройка на работата на същата.

- Изпълнителят следва да инсталира и включи в работа Резервната вентилационна система.
- Изпълнителят следва да инсталира и включи в работа Осветлението в балона.
- Изпълнителят следва да инсталира и включи в работа Системата за автономно управлението на режима на работа на балона включително всички елементи на хардуера и софтуера.

- Изпълнителят следва да инструктира персонал на Инвеститора как да използва и поддържа съоръжението в безопасен режим, как да действа така че да не нанесе неволни повреди на съоръжението, както и как да реагира при екстремни ситуации. 

- Изпълнителят следва да инструктира персонала на Инвеститора как да разчита данните от системата за автономно управление и какви действия да предприема при отклонения от зададения режим на работа за неговото възстановяване. 

1.4.3. Представяне на мостри.
1. За установяване на съответствие с техническата спецификация, всички участници следва да представят правоъгълна мостра от покритието (двете мембрани и връзката между тях), с размер на мострата не по-малка от 30/40 см. Мострата следва да е придружена със сертификат/декларация/доклад/протокол или друг документ, от който да се установява съответствието на мембраната с изискванията на Възложителя за пожароустойчивост – по стандарт БДС EN 13501-1:2007 или еквивалентен - Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитване на реакция на огън или на EN-13501-1 или еквивалентен - за устойчивост на огън, както и със сертификат/декларация/доклад/протокол или друг документ, от който да се установява съответствието на мембраната с изискванията на Възложителя за коефициента на топлопредаване на двойната мембрана, че е U≤1,8 W/m²K.
2. При проверката за съответствие, няма да бъде нарушена цялостта на мострите и същите ще бъдат върнати на участниците след приключване на процедурата, с изключение на тази на избрания изпълнител, която ще бъде задържана до приключване изпълнението на договора. 
1.5. Срок на изпълнение.

1.5.1. Срокът на договора е до 31.05.2020 г.

1.5.2. В срок до 30.11.2019 г. Изпълнителят ще е задължен да поръча/произведе/достави, монтира и да предаде съоръжението в напълно завършен вид, годно за експлоатация на Възложителя.
1.5.3. През периода 01 – 31 май 2020 г. Изпълнителят се задължава да демонтира съоръжението.

1.5.4. Срокът за безплатно гаранционно отстраняване на възникнали дефекти е  10 години за мембраната и 2 години за всички останали агрегати, елементи  и части на съоръжението, считано от датата на въвеждане на същото в експлоатация.

1.6. Място на изпълнение: Тенис корт 14 (а, б), по картата на спортните обекти в Комплекс открити спортни съоръжения на НСА, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21, София, Република България;

[image: image4.jpg]| Hed) mioLHaTALY 'BHDOD
WL3F0 FLMHLAOUI VH V1AW
03l LMOYE® BUNITVIY VHLAOL VHI





1.7. Прогнозна стойност на поръчката 

Прогнозната стойност на поръчката е до 220 000 (двеста и двадесет хиляди) лева без включен ДДС. Предложения на участници над тази стойност няма да бъдат оценявани и разглеждани, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.
II. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИTE И ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ.

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да спазва правилата на ЗОП и ППЗОП и обявените от възложителя условия, в обявлението и тази документация.

2. Техническите и ценовите предложения следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци.

3. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на български език.

4. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата.

5. Участникът следва да представи следните документи, информация и мостра в запечатана непрозрачна опаковка, надписана според изискванията на чл.47, ал.2 от ППЗОП, съдържаща:


5.1. Опис на представените документи в офертата по чл.47, ал.3 от ППЗОП.


5.2. Техническо предложение по образец.


5.3. Ценово предложение по образец, попълнено съгласно следните указания:

5.3.1. Участниците попълват образеца на ценовото предложение, в което посочват единична и обща цена без включен ДДС за всеки ред от таблицата на ценовото предложение, както и крайна обща цена без включен ДДС, предмет на оценяване.

5.3.2. Крайната обща цена следва да е посочена в лева. В случай на посочване на повече от две цифри след десетичната запетая комисията ще оценява участника само до втори знак след десетичната запетая без да бъде закръглявана сумата.

5.3.3. Участникът следва да посочи и изпише предлаганата крайна обща цена цифром и да изпише словом цифровото му изражение. При различие между изписаното число и словесното му изражение, комисията ще има право да извърши проверка на единичните стойности за установяване на грешката при изписването и ще оцени участника по действителният сбор на всички цени.

5.3.4. При изготвянето на офертата участниците следва да предвидят всички свои разходи за качественото и срочно изпълнение на поръчката, като включат стойността на всички материали, дейности, механизация, труд и други за точното и срочно изпълнение на поръчката и да ги включат в предлаганите единични цени.

5.4. еЕЕДОП за участника, а когато е приложимо - за всеки един от участниците в обединението, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. и Методическо указание: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf  Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Подготовка на образец на ЕЕДОП , както и попълването му от участника става, чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП / Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация. 

Допълнителна информация за попълване и видеоклип за работа с ЕЕДОП http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/images/ESPD_NEW3.htm
Участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, на електронен носител, като се съобразят с Методическо указание: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf .

5.5. Протокол за извършен оглед.

5.6. Мостра:

5.6.1. На всяка мостра следва да е поставен стикер с името на участника.

5.6.2. Участник, който не е представил мостра/и или такъв, на който мострата/ите не отговаря/т на изискванията на Техническата спецификация няма да бъде допуснат до оценяване и класиране.

6. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИTE
6.1. Участниците представят документите по т.5 в запечатана непрозрачна опаковка в "Деловодство" на Ректората на НСА "Васил Левски", гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” №21, ет.1 ст.111, с надпис: „ОФЕРТА за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на въздушно поддържана конструкция тип „балон“  за сезонно покриване на  тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в София Студентски град”, както и с посочена информация - изискуема по чл.47, ал.2 от ППЗОП. 

6.2.Ценовото предложение трябва да се приложи в офертата, в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис " Предлагани ценови параметри“  и наименованието на участника.

6.3.Участниците представят мострата в отделна запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „МОСТРА към оферта за ОП с предмет: „Доставка на въздушно поддържана конструкция тип „балон“  за сезонно покриване на  тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в София Студентски град”, както и с посочена информация - изискуема по чл.47, ал.2 от ППЗОП. 

7. При приемане на офертата в Деловодството на НСА върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава входящ номер.

8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства, се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

9. В случай, че към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите  на лицата от списъка, се завеждат в деловодния входящ регистър.

10. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

11. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

1. Отварянето на получените оферти ще се извърши по реда на чл.61 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП, като на него могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП

2. Ценовите предложения ще се оценяват по критерий „най-ниска цена“ 

3. На първо място ще бъде класиран участникът предложил най-ниска крайна обща цена без включен ДДС, а на второ място другият участник, съобразно възходящата му стойност.

4. Няма да бъдат разглеждани и допуснати до оценяване и класиране предложени варианти в ценовото предложение, а предложилият ги участник ще бъде отстранен от процедурата.

5. В случай, че не бъде посочена стойност, комисията ще отстрани участника и няма да го допусне до оценяване и класиране.

6. Няма да се допускат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти, с посочена крайна обща цена, предмет  на оценяване, над прогнозната обща стойност на поръчката.

IV.  ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРA

1. Преди сключване на договора за ОП участникът избран за изпълнител следва да представи:

Гаранция по чл.111, ал.2 от ЗОП, която да обезпечава изпълнението на договора за ОП, в размер на 3 % (три процента) от стойността на същия без включен ДДС и със срок на валидност до 31.12.2019 г. включително, която да послужи за обезпечение на точното изпълнение на договора. 

2. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП и я представя в една от следните форми:


а) Парична сума – внася се по банкова сметка на Национална спортна академия „Васил Левски”, IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD 

Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума, следва да бъде заверен с оригинален подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ със саморъчен подпис.


б) Банкова гаранция - документ в оригинал по приложения образец. Същата следва да е издадена без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Възложителя суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в договора приложен към документацията за участие, както и да задържа и не възстановява суми по нея в случай на направено такова искане от страна на Възложителя.


в) Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.


3. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 


4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.


5. Разходите по откриването и поддържането на банковата гаранция е за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията се уреждат в договора.

7. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.


8. При изписване на основанието на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва номера на решението за класиране.


9. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната, с приложение на вносните платежни документи.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ - ОБРАЗЦИ: 

1. Техническо предложение (образец 1);
2. Ценово предложение(образец 2);
3. Протокол за извършен оглед (образец 3);
4. Проект на договор (образец 4);

5. Опис на представените документи в офертата (Примерен образец);

6. еЕЕДОП.

Образец № 1. Техническо предложение

До 
Национална спортна академия “Васил Левски”  EИК 000 670 627

Р. България, гр. София

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От долуподписания/ата _______________________________, в качеството си на ____________________ на участника: _________________________________, ЕИК______________, 

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие за „Доставка на въздушно поддържана конструкция тип „балон“  за сезонно покриване на  тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в София Студентски град” и в случай че бъда избран за изпълнител 

П Р Е Д Л А Г А М / Д Е К Л А Р И Р А М

1. Да доставя при условията на настоящата документация и договора .............................................................

............................ (наименование на съоръжението марка, модел, производител; други общи данни)
- Размери на съоръжението в метри  дължина/ширина/височина  ....................м,

- Тип на съоръжението - .................................

- коефициент на топлопредаване U ...............................W/m²K съгласто декларация/доклад  от независима лаборатория за определяне на коефициента на топлопредаване на двойната мембрана от който да е видно, че U≤1,75 W/m2K. 
- Анкери (вид, размери, брои)......................................................... 

- Съоръжението отговаря на действащите в Р България  норми за проектиране на сгради и съоръжения.  

- След сключване на договора ще предоставя безвъзмездно на Възложителя конструктивни изчисления с натоварвания на съоръжението от сняг, вятър, както и от собствено тегло, от които да е видно съответствието с действащите норми. Също така ще представя изчисления на силите, действащи на анкерите в бетоновия фундамент. Изчисленията, както и схемите и детайлите за монтажа на анкерите ще са направени от проектант конструктор и заверени от Техническа контрола. Проектанта и технеческата контрола притежават валидни удостоверения за проектантска правоспособност издадени от  КИИП или еквивалентни удостоверения за проектантска правоспособност издадени от други държави в ЕС ...................................................... Ще представя всички изчисления в три екземпляра, в оригинал.
- За да се предотврати задържането на снежна покривка по външната част на балона, горната повърхност е конструирана без препятствия – въжета, метални кабели  и др. с изключение на сервизната въжена стълба.  

- Отворите за освобождаване на въздуха са защитени от сняг и други препятствия ................................ 

- За лесно сгъване на съоръжението мембраната е проектирана да се разделя на .........................части.
- Съединенията между отделните части на мембраната са ................................................ 
- Съедненията между отделните части на мембраната са защитени от проникване на вода............................ 

- За по-добро и равномерно разпределение на въздуха във вътрешността между мембраните в балона предлагам .................................. 

- За отвеждане на кондензната влага от вътре предлагам ................................... 

- Вратите за достъп на балона  ще бъдат свързани към балона с  материали, идентични с тези на външната и вътрешната мембрани.
- Върху външната страна на балона ще отпечатам логото на НСА с размери ..................................

- Разположението на балона, на главния вход на балона, на аварийния изход, на площадката на вентилационните камери  е съобразено с  одобрена от Възложителя  ситуация на тенис игрището.
Спецификация на материалите и оборудването
а)  Покритие 

- Материал на мембраните ...................................

- Устойчивост на UV лъчение.............................. 

- Тегло на вътрешна мембрана ....................... g/m²,  на външна мембрана ............................. g/m². 
- Допуск в теглото на мембраните  ...................... g/m².

- Якост на опън на мембраната  fy .................. KPa, 
- Якост на опън в участъка на анкериране към основата fy .................. KPa. 

- Мембраната е хидрофобна ................... 

   - По устойчивост на огън мембраната е класифицирана като ........................... и  отговаря на стандарт ...................................... съгласно сертификат за пожароустойчивост ...........................
- Цвят на мембраните - ................. . 
- Вътрешната мембрана зад линията за сервиз на височина 4m от земята е зелен цвят по RAL 6026.

б) Анкериране на балона 

- Анкерирането ще извърша в изградения от Възложителя фундамент от армиран бетон марка C25/30 с размери 80/40 см (дълб./ширина) като доставя и монтирам следните анкери  ........................................ 

в) Отоплително-вентилационна система 

Ще доставя отоплително-вентилационна система с две функции:


I. която да поддържа стабилна структурата на балона чрез постоянно поддържане на определено свръх налягане на въздуха в диапазон от .......... до......... Кра; 


II. която да осигурява непрекъснат обмен на въздуха, включително добавяне на пресен въздух, когато е необходимо, като в същото време поддържа желаната температура на въздуха в балона, с инвертор с автоматично регулиране на налягането  и вграден отоплител. (Предвижда се отоплението на балона да се осигурява от топлоносител природен газ. Инсталацията за подаване на топлоносителя до отоплително вентилационната система се осигурява от Възложителя.)
- Ще доставя .................................................................. състояща се от следните елементи 

 1)...............................с  мощност ......................... kW,  
2) вентилатор с дебит ............................ m³/h  ел.мощност ............ kW 
3) Инвертор - честотен регулатор на скоростта на електромотора на двигателя............

4) Автоматичен регулатор на налягането..............,  и с възможност за автоматично увеличаване на налягането при силен вятър.................. 

5) Горивна камера за подгряване на въздуха от неръждаема стомана AISI 441 или ..............,  с двустепенна горелка за газ и с предпазен термостат срещу прегряване, с честотен регулатор на горенето..................., 

6)............................................

г) Резервна вентилационна система 

Ще доставя и монтирам резервна вентилационна система която да се включва автоматично, в случай на прекъсване на електрозахранването на основната система, при рязко понижаване на налягането в балона, при силен вятър и други аварийни ситуации. 

- Системата е проектирана така, че да осигурява въздушен поток ............................... m³/h.

- Системата включва вентилатор, автоматична система за включване, сензор за скоростта на вятъра ..................... m/s) 

- За безпроблемно включване на резервната система, ще доставя, като елемент на системата, дизелов генератор.............................................., с мощност ............................ kW и резервоар за гориво с обем ................................ l, който е достатъчен за работа на системата в автономен режим ............................... часа.

д) Осветителна инсталация

- Ще доставя осветителна инсталация в балона осигуряваща средна осветеност ......................... lux и максимални осветеност ......................... lux върху игралното поле. 

- Носеща конструкция за осветителните тела .................................; Осветителни тела ...................................; Кабели ..................................; LED лампи........................; контролен панел ..............................................;  аварийни LED лампи ......................................... с капацитет ...................... часа;    

- Мерки за ограничаване на риска от нараняване на ползващите балона при счупване или повреда в инсталацията ....................................

е) Вход/Изход от Съоръжението

- Ще доставя и монтирам въртяща се врата с три сектора с габаритни размери ширина/височина ............/.....; Вратата е така конструирана, че осигурява минимална загуба на налягане при въртенето по време на отваряне/затваряне. Елементите на вратата са от ..............................; крепежните  елементи са от ........................; крилата  са с ширина ................... см и са 1/3 остъклени с безопасно стъкло ................. мм;  дръжките са ......................; бравата е ................................... 

За аварийно напускане на съоръжението ще доставя и монтирам .................. бр. авариен изход, представляващ  врата с габаритни размери ширина/височина ............/.....; Вратата е изработена от ...............; в крилото на вратата има вграден прозорец от безопасно стъкло...............мм дръжките са ......................; бравата е ..................................... 

- Аварийния изход има вграден  въздушен клапан за изпускане на налягане.

ж)Управление на режима на работа на съоръжението 

Ще доставя и инсталирам следната система за автономно управление на режима на работа на съоръжението ...................................

Системата е с дистанционно управление и  включва: 

1)  Комуникационен модул с блок за управление с ..................  входове; с вътрешен  GPRS модул ................... за оповестяване на персонала, с ................. екран за показване на данни и диагностика на съоръженията; с вътрешна памет ..............................., със зареждащ модул и резервен акумулатор; със звукова сигнализация при прекъсване на електрозахранването, ниско ниво на акумулатора. Модула е пригоден за запис и обработка на данни от сензорите и от отоплително вентилационната система.Техническото решение осигурява пренос на данни на всеки час, а в случай, че стойностите на данните  надхвърлят 10% от текущите, преносът на данни се извършва в реално време. Системата позволява дистанционен достъп до данните при поискване.

2).  Сензори

- външен датчик за температурата ..............................; количество ....... бр.; монтира се в ....................;
- вътрешен датчик за температурата ..............................; количество ....... бр.; монтира се в ....................;
- датчик за диференциалното налягане ..............................; количество ....... бр.; монтира се в ....................;

- анемометър (ветромер). ..............................; количество ....... бр.; монтира се в ....................;
- сензор за сняг ..............................; количество ....... бр.; монтира се в ....................;
- сензор за откриване на токсичен газ или на дим във въздуха в балона..............................; количество ....... бр.; монтира се в ....................
3). Система за запис на данни от външните сензори и от вентилационната система 

Комуникационният модул има възможност за запис на следните данни от вентилационната система: стойност на напрежението на електрозахранването; състояние на аварийните акумулатори; данни за работното състояние на аварийните системи; данни за възникнали грешки в аварийните системи; други ....................................... 

4) Софтуерът на автономното управление на балона с  достъп през браузър включва: съхранение на данни в интернет; автоматичен запис на резервно копие на данните; достъп в системата с име и парола;показване на текущото състояние; четене на данни от комуникационния модул при поискване; показване на данни за времеви интервали (почасови, дневни, седмични, месечни, годишни отчети); възможност за получаване на известия по имайл или чрез SMS към ...... брой потребители; преглед на задействани сигнали; изпращане по мейл на отчети на състоянието на балона през зададен интервал; възможност за експорт на данни в xls или pdf формат; други ...........................

з) Въжена стълба 

- Ще доставя и монтирам от ................... страна на балона въжена стълба, снабдена с осигурително въже, за сервиз на покрива на балона. За целта съм предвидил точки за закрепяне (на всеки 6 м или на всети втори шев); стълбата е изработена от .....................................

2. Начален монтаж на съоръжението

-Ще осигуря следните дейности необходими и достатъчни за първото изправяне на балона ..........................
....................................... 

- За първото изправяне на балона, от страна на Възложителя е необходимо да бъде извършено следното: .......................................................

- Ще монтирам всички доставени от мен анкери за балона, върху фундамента изграден от възложителя;

- Ще доставя всички необходими материали, инструменти и други за първия монтаж .................................

- Ще инсталирам и пусна да работи отоплително вентилационната система на балона, както и ще направя настройка на работата на същата.

- Ще монтирам електрическото захранване на всеки елемент на съоръжението работещ на ток ( включително предпазители, електрически кабели, кабилни скари и носачи, ключове и контакти) от съществуващо  работещо главно електрическо табло  на Възложителя, монтирано в непосредствена близост до площадката за монтаж.

- Ще инсталирам и пусна да работи резервната вентилационна система. 
- Ще инсталирам и пусна да работи Осветлението в балона и електрическото табло за управление на осветлението.
- Ще инсталирам и пусна да работи Системата за автономно управление на режима на работа на балона включително всички елементи на хардуера и софтуера.

- Ще предоставя писмена инструкция на български език и ще инструктирам на място персонал на Възложителя: как да разчита данните от системата за автономно управление и какви действия да предприема при отклонения от зададения режим на работа за неговото възстановяване; как да използва и поддържа съоръжението в безопасен режим; как да действа така че да не нанесе неволни повреди на съоръжението; както и как да реагира при екстрени ситуации. 

к) Други ............................(по преценка на участника)
 3. ДЕКЛАРИРАМ, в случай че бъда избран за изпълнител, ще предоставя на Възложителя 10 годишна гаранция за мембраната и 2 години за всички останали агрегати, елементи и части на съоръжението.
Приложение:  Мостра от покритието (двете мемебрани и връзката между тях).

1. Декларация/доклад от независима лаборатория за определяне на коефициента на топлопредаване на двойната мембрана W/m²K
2. Сертификат за  пожароустойчивост на мембраната
гр.София



За участника:

……….2019 г.





име /длъжност/ качество/ подпис и печат

Образец № 2. Ценово предложение 
До

Национална спортна академия “Васил Левски”

Р. България, гр. София

Ц Е Н О В О     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
От долуподписания/ата _______________________________, в качеството си на ____________________ на участника: _________________________________, ЕИК______________

Уважаеми господин Ректор,

Запознах се с документацията за участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на въздушно поддържана конструкция тип „балон“  за сезонно покриване на  тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в София Студентски град” поради което ПРЕДЛАГАМ да изпълня поръчката, в съответствие с тръжната документация и по представеното от мен техническо предложение, срещу единични и крайна обща цена, както следва:

	№
	наименование 
	Количество

  и мярка
	цена в лева без ДДС

	1.
	Доставка на въздушно поддържана конструкция тип „балон“ по техническото предложение 
	1 бр.
	

	2.
	Изчисления на статични натоварвания - сняг, вятър, собствено тегло и усилия на опън
	1 бр.
	

	3.
	Анкериране на балона по техническото предложение
	1 комплект
	

	4.
	Доставка и монтаж на отоплително-вентилационна система по техническото предложение.
	1 бр.
	

	5.
	Доставка и монтаж на резервна вентилационна система по техническото предложение.
	1 бр.
	

	6.
	Доставка и монтаж на дизелов генератор с резервоар.
	1 бр.
	

	7.
	Доставка и монтаж на система за директно LED  осветление по техническото предложение.
	1 комплект
	

	8.
	Доставка и монтаж на три секторна  въртяща се врата  по техническото предложение.
	1 бр.
	

	9. 
	Доставка и монтаж на врата за авариен изход по техническото предложение.
	1 бр.
	

	10.
	Доставка и монтаж на Инвертор с автоматично регулиране на налягането по техническото предложение.
	1 бр.


	

	11.
	Доставка и монтаж на Сензор за сняг.
	1 бр.
	

	12.
	Доставка и монтаж на Хардуер на Системата за управление на работата на съоръжението, включително Комуникационен модул с блок за управление по техническото предложение.
	1 комплект
	

	13.
	Доставка и монтаж на Външен датчик за температурата.
	1 бр.
	

	14.
	Доставка и монтаж на Вътрешен датчик за температурата.
	1 бр.
	

	15.
	Додставка и монтаж на датчик за диференциалното налягане.
	1 бр.
	

	16.
	Доставка и монтаж на Датчик за силата и посоката на вятъра - анемометър.
	1 бр.
	

	17.
	Доставка и монтаж на сензор за откриване на токсичен газ или на дим във въздуха в балона.
	1 бр.
	

	18.
	Доставка и монтаж на Устройство с дисплей за показване и запис на данни от работата на вентилационната система .
	1 бр.
	

	19.
	Доставка и инсталиране на Софтуер по техническото предложение.
	1 бр.
	

	20.
	Монтаж на съоръжението и въвеждане в експлоатация.
	1 бр 
	

	21.
	Демонтаж на съоръжението 
	1 бр.
	

	22.
	Крайна обща цена без включен ДДС – предмет на оценяване:

Словом:
	Цифром:
	


гр.София



За участника:

……….2019 г.





име /длъжност/ качество

 подпис и печат

Образец № 3.  Протокол за извършен оглед

Протокол 

за извършен оглед 
за участие в  процедура по ЗОП  с предмет:  „Доставка на въздушно поддържана конструкция тип „балон“  за сезонно покриване на  тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в София Студентски град”.

Долуподписаният _____________________________________, в качеството си на _____________________________ на дружество ______________________________________, ЕИК_________________, тел/GSM ____________________, e-mail ………@....................

декларирам, че направих свободен оглед и се запознах подробно с местоположението и всички особености на обекта, предмет на настоящата поръчка:

Представител на НСА ......................................

Валентин Добрев - Директор АСД, тел: 0899 333393 

Примерен образец: Опис на представените документи в офертата
ОПИС 

на представените документи в офертата
в публично състезание по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на въздушно поддържана конструкция тип „балон“  за сезонно покриване на  тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в София Студентски град”
	Наименование на участника
	
	ЕИК/БУЛСТАТ
	


	№
	Съдържание
	Вид на

документите

	1
	Опис на представените документи в офертата
	оригинал

	2
	еЕЕДОП 
	в електронен вид

	3
	Техническо предложение 
	оригинал

	4
	Ценово предложение 
	оригинал

	5
	Протокол за извършен оглед 
	оригинал


……… ……… 2019 г. 






УЧАСТНИК:…………………………

(подпис, печат)

PAGE  
7
Доставка на въздушно поддържана конструкция тип „балон“  за сезонно покриване на  тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в София Студентски град

