ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

относно: „Основен ремонт на студентско общежитие блок 15 на НСА „Васил Левски“ София”  ОП №1  Вътрешен основен ремонт на четириетажен корпус – ниско тяло;

Съдържание:

1. Съществуващо положение

2. Обект на поръчката

3. Елементи на изпълнението

3.1. Строеж

3.2. Гаранционен период

4. Спецификация на материалите

I -  Санитарни помещения

II  - Входни врати на стаите

III - Подови настилки на стаите

IV - Гипсова шпакловка

V - Декоративна мазилка

VI - Интериорни бои

VII - Изолация балкони

VIII -Компоненти на пожарната водопроводна инсталация

IX Компоненти на Електрическа инсталация

X Инсталация за отопление

XI Инсталация за контрол на достъпа и видеонаблюдение

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ :

Блок 15 се намира в  Студентски град София на улица „Ат. Манчев“. Проектиран като студентско общежитие, от построяването до момента се ползва изцяло по предназначение за студентите на НСА.

Сградата е стоманобетонова, панелна построена през 1970 г.

Сградата се състои от две секции – високо тяло на 7(седем) етажа и Ниско тяло на 4(четири) етажа.

Ниското тяло е четириетажна секция от сградата, с правоъгълен план и размери по дължина 57,80м /16 полета по 3,60м/ и ширина 15,46м, като етажите са идентични и имат следното разпределение: централен коридор по дългата страна и от двете страни 110 броя жилищни помещения, състоящи се от стая преддверие и санитарен възел. Средната площ на стая с преддверие е 19,4м2, на санитарния възел е 2,9м2.

Високото тяло е седем етажна секция на сградата с правоъгълен план и размери по дължина 43,60м (12 полета по 3,60м) и ширина 15,66м, като етажите са идентични и имат следното разпределение: централен коридор по дългата страна и от двете страни жилищни помещения. В двата края на коридора са разположени стълбищни клетки, едната с 2бр асансьори. Състои се от 140 броя помещения (стая с преддверие и санитарен възел). Средната площ на стая (включително предверието) е  19,5м2 и на санитарен възел е 2,8м2.

Достъпът на обитателите в сградата е организиран през главния вход от западната страна на сградата и централното стълбище с две асансьорни клетки, обслужващи и двете жилищни секции. В срещуположните си краища високото и ниското тяло имат самостоятелни стълбища, които имат авариен изход на първи етаж. Стълбищното рамо на ниското тяло между първи и втори етажи след построяване на сградата е било премахнато и с настоящия ремонт ще бъде възстановено.

Покривът на сградата е студен плосък с необитаем таван и с външно водооттичане. Покрит е с битумна хидроизолация, като последното покритие е правено през 2012г. Улуците са стоящи, от поцинкована ламарина. Водосточните тръби са поцинковани, разположени външно по фасадата на сградата, като част от тях се нуждаят от ремонт. Излизането на покрива на ниското тяло е през стълбищната клетка на централното стълбище, а това на Високото - през люк на стълбищната клетка към тавана .

Външните стени на сградата са от панели покрити с мазилка, а под прозорците е направена декоративна облицовка от клинкерни плочки. Мазилката е запазена. Няма видими следи от отворени фуги между панелите. На западната фасада на Ниското тяло на 1,2, 3 и 4 етажи от етажното фоайе са изведени общи балкони, които са с под от мозайка и парапети от метални рамки и бетонови челни панели. Достъпът до тях е от страната на централното стълбище на сградата. Същите са повредени от течове. На същата фасада в двата срещуположни краища на сградата има още 18 балкона, към студентските стаи, някои от които са затваряни с подръчни материали и челните им панели са в лошо състояние, следствие от обливане с дъждовна вода. На източната фасада в двата срещуположни краища на сградата има още 17 тераси към студентските стаи, които са с под от мозайка и метални парапети и бетонови панели. За оттичане на водата от тях са поставени  монтажни барбакани от мозайка част от тях разрушени и се нуждаят от възстановяване.

Дограмата е двукатна дървена. Подпрозоречните поли са от поцинкована ламарина. Дограмата е частично подменена на трети и четвърти етажи на Ниското тяло с нова PVC със стъклопакет, както и с алуминиева със стъклопакет в общите части.

Стълбищата и коридорите на сградата са с мозаечни плочи по пода и мазилка по стените и тавана. Мозаечните плочи на пода са видимо са в добро състояние. Стените са с мазилка и боядисани с латекс и блажна боя. В зона около 30см под тавана, от двете страни на коридора са изтеглени електрическите кабели захранващи стаите от етажните табла, както и тези за осветлението на коридорите. Кабелите са замазани с мазилка. Таваните са боядисани с латексова боя. Стълбището е от метален парапет с дървена ръкохватка.Външните евакуационни врати на стълбището са метална остъклени.

Ниското тяло на сградата има подземен инсталационен полуетаж с височина 1,50м. В централната зона под коридора  са разположени част от инсталациите. Входът за него е от сутеренния етаж на високото тяло през централното стълбище на сградата.

Високото тяло на сградата е със сутеренен инсталационен етаж в който са разположени Главното ел. табло, Абонатната станция и складови помещения.

Сградата има два асансьора разположени на централното стълбище отляво и отдясно на коридора с машинно помещение на тавана на сградата. Асансьорите са силно амортизирани и подмяната им е наложителна.

Водопроводна инсталация – сградата е свързана към градската водопроводна мрежа. В полуетажа под ниското тяло се намира главния водомер на сградата. От него е направена хоризонтална разводка от тръби студена вода  в сутерена.  По същото трасе минават и тръбите за топла вода и циркулация от абонатната станция. По етажите водопроводът преминава в колектор между всеки две съседни бани

Канализация в сградата – сградата е свързана към градската канализационна мрежа с две шахти. В средата на сутерена по дължината на сградата е разположен хоризонталния клон на канализацията, който е от каменинови тръби и в който са включени вертикални клонове от PVC тръби. Вертикалните клонове минават в същите колектори като водопроводните тръби. Хоризонталния клон е монтиран видим окачен под плочата на Кота 0.00 на Ниското тяло. Същия се включва във високото тяло в подземния колектор под плочата на сутерена и оттам в градската канализация.

Отоплителна сградна инсталация- Сградата е свързана към мрежата на Топлофикация София.  Абонатната станция за отопление и топла вода се намира в сутерена на високото тяло.  В баните тръбите за отопление преминават направо през подовите плочи и са в директен допир с бетона. Поради различната степен на топлинно разширение на материалите между тях се образува постоянно работеща фуга, която се пълни с вода и корозира тръбите.

Електрическата инсталация на сградата е от силова електрическа инсталация на 220V, осветителна инсталации, домофонна инсталация и пожароизвестителна инсталация.

Домофонната инсталация е амортизирана и не се използва, поради което не се предвижда нейното подновяване.

Пожароизвестителната инсталация е остарял модел и не може да бъде възстановена, а ще се направи нова такава.

Главното електрическо табло на сградата се намира в сутерена на високото тяло. От главното табло през сутерена и колектора под ниското тяло преминават магистрални електрически линии за всеки от етажите. На всеки етаж на всяко от двете тела на сградата има по две Разпределителни табла или общо 22 броя.

Жилищни помещения – Входните врати на стаите са дървени, като допълнително инцидентно са монтирани решетки и допълнителни метални врати.Преддверието и стаята са с настилка от балатум по пода, стените са с тапети, таванът е с латекс. Банята е теракотени плочи по пода, стените и тавана са с блажна боя. В част от баните е поставян фаянс по стените. Баните са оборудвани с мивка, смесителна батерия стенна,  душ батерия, тоалетна чиния с PVC казанче и подов сифон разположен в средата на помещението.	Всяка баня има собствен отдушник, а между всеки две бани има общ инсталационен колектор за вертикалните щрангове на водопроводните тръби и канализацията, достъпът до който би трябвало да е от едно от помещенията.Хоризонталната водопроводна мрежа е вградена в стената, панела. По същия начин канализацията е вградена в стената и пода.Отоплителната инсталация се състои от 1 бр радиатор панелен стоманен / за стаите / и две стоманени тръба / за баните/. – панелните радиатори, а стоманените тръби в участъците минаващи през плочите. Захранващите отоплителни тръби са монтирани видимо пред стената.	Електрическата инсталация се състои апартаментно табло /кутия/, монтирано в предверието над вратата на стаята. Силовата електрическа инсталация във стаята се състои от 5 панелни контакта, разположени по двете дълги страни. Осветлението е от луминисцентни лампи.

Основен ремонт на сградата е правен през 1991-1992г. През 2015 - 2018г. на сградата са извършвани частични ремонти състоящи се от:

а) ремонт на отоплителната инсталация на Ниското тяло - състоящ се в подмяна на старите тръби в сутерена, подмяна на вертикалните щрангове за отопление на стаите,подмяна на вертикалните щрангове за лири в баните и промиването на съществуващите панелни радиатори.

б) ремонт на водопроводната и  канализационната инсталация на Ниското тяло – състоящ се в подмяна на вертикалните щрангове и хоризонталната инсталация в баните.

в) ремонт на електическата инсталация на 3ти и 4ти етажи на Ниското тяло – направа на нова ел.инсталация по проект  в стаите, баните и общите помещения, направа на интернет инсталация и пожароизвестителна инсталация.

г) ремонт на бани на 3ти и 4ти етажи на Ниското тяло – състоящ се в подмяна на теракота и фаянсовата облицовка,санитарния порцелан,подмяна на вратата за банята и смесителните батерии.

д) ремонт на стаи на 3ти и 4ти етажи на Ниското тяло – състоящ се в шпакловане и боядисване на стените и таваните на стаите и предверията към тях и подмяна на настилките с теракотни плочи. Подмяна на входните врати.

е) ремонт на Коридори на 3ти и 4ти етажи на Ниското тяло – състоящ се в шпакловане и боядисване на стени  и поставяне на окачен таван. Подмяна на осветителните тела.

ж) по предложение на студентския съвет е извършена подмяна на вратите на баните във всички стаи на Високото тяло.

2. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Целите на ремонта са:

- Подобряване условията за живеене в студентското общежитие.

- Повишаване на енергийната ефективност в студентското общежитие - минимален стандарт за ЕЕ клас «В»

- Намаление на енергийното потребление с над 60% и организиране отчет на разхода им.

- Да се въведат мерки за осигуряване на достъп в сградата на лица в неравностойно положение, както и възможност за ползване на общите части и санитарните възли

- Да се изпълнят мерки за привеждане на сградата в съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

Обхвата на ремонта е следният:

- Покрив -  Ремонт на улуците и водосточните тръби;

изграждане на нова мълниезащитна инсталация (като отделна обособена позиция №10 по тази поръчка);

- Фасада - Прилагане на енергоспестяващи мерки съгласно обследването за енергийна ефетивност: подмяна на дървената дограма с нова ПВЦ дорама (като отделна обособена позиция №4 по тази поръчка), топлоизолиране на външните стени и нова мазилка (като отделна обособена позиция №3 по тази поръчка), топлоизолиране на покрива, като част от тази обособена позиция;

Ремонтиране на входа откъм ул. “Атанас Манчев”, включително премахване на временни леки постройки и навеси и изграждане на нова рампа за достъпна среда за хора в неравностойно положение и нова козирка.

Монтиране на охранителни решетки на прозорците на партерния етаж (като отделна обособена позиция №11 по тази поръчка).

- Стълбище и коридори -

Ремонт на мазилката по стените и тавана;

Ремонт на парапета на стълбището;

Смяна на дограмата;

Смяна на външните врати на стаите;

Почистване на  мозайката по пода;

Подмяна на силовата и осветителната инсталации

Поставяне на окачен таван

- Водопроводна инсталация - Подмяна на старата водопроводна инсталация  в сутерена  и изграждане на нов пожарен клон.

- Канализация  - подменена при предишен ремонт

- Отоплителна инсталация - доставка, монтаж и окомплектоване с радиатори и лири в баните

- Електрическа инсталация - Подмяна на инсталацията като всяка стая се захранва от етажното РТ по самостоятелна линия с отделен електромер.

- Жилищни помещения:

Смяна на входните врати с нови метални, пожароустойчиви със секретно заключване.

Направа на лека преградна стена между всеки две антрета.

Подмяна на подовата настилка.

Ремонт на електроинсталацията и монтаж на нови ключове и 	контакти.

Монтаж на енергоспестяващи LED осветителни тела.

Възстановяване на нарушена мазилка по стени и таван и около сменената дограма.

Боядисване на стените и тавана с латекс.

Ново апартаментно табло с автоматични предпазители.

- Санитарен възел към жилищно помещение -

Демонтаж на съществуващите настилки и облицовки.

Направа на хидроизолация по пода и частично по стените / зад душа и около мивката/.

Поставяне на нова алуминиева врата на помещението.

Монтаж на теракотени плочки по пода и фаянс по стените на височина най-малко до 2.05 м. Направа на мазилка над плочките и тавана.

Монтаж на оборудване: мивка със сифон, тоалетна чиния с казанче /моноблок/, душ батерия, батерия за мивка.(доставката на душ батерия, батерия за мивка е по отделна обособена позиция №9  от тази поръчка)

Монтаж на асксесоари –огледало, закачалка, държач за тоалетна хартия. (доставката им е по отделна обособена позиция №9 от тази поръчка)

Монтаж на противовлажно енергоспестяващо осветително тяло и вентилатор за принудителна вентилация на помещението.

Изискванията към използваните материали са дадени по-долу в раздел 4..

3. ЕЛЕМЕНТИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

3.1. Етапност на изпълнението.

Изпълнението на ремонта на сградата е планирано да бъде извършено на три самостоятелни етапи:

Етап I – ремонт на Ниското тяло на сградата и въвеждане в експлоатация. - ТОВА Е ПРЕДМЕТ НА ОП №1 ОТ НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА

Етап II (след завършване на етап I) – ремонт на Високото тяло на сградата и въвеждане в експлоатация. (като отделна  ОП №2 по тази поръчка),

Етап III (след завършване на етап II) – израждане на ВЕИ инсталация за подгряване на вода за битови нужди. (не е предмет на тази поръчка).

До приключване на учебната 2019/2020г на трети и четвърти етажи на Ниското тяло има настанени студенти,  докато първи и втори етажи на Ниското тяло са необитаеми.

3.2. Запознаване с обекта.

Преди офериране, Изпълнителят трябва да :

• да се запознае с проекта и с техническата документация за Обществената поръчка

• провери и анализира всички налични данни за сградата;

• да посети и направи оглед на сградата на която ще бъде извършен ремонта и околното пространство.

3.3.Строеж.

Изпълнителят трябва да:

• извърши всички подготвителни  и организационни дейности за започване на строежа;

• извърши всички демонтажни работи и извози отпадъците;

• представи за одобряване мостри от материалите, които ще влага при ремонта на сградата, както и да достави необходимите материали и оборудване по одобрени мостри;

• изпълни ремонтните строително–монтажни работи в обем и срокове съгласно договора;

• документира процеса на изпълнение на строежа;

• представи Декларации за експлоатационни характеристики на вложените материали и сертификати от лицензирани органи за контрол на параметрите за съответствие с изискванията на Нормативната уредба в РБ;

• Изпълнителят трябва да използва материали подходящи за целите на ремонта, които са нови, първо качество, без дефекти, отговарящи на действащите български и/или европейски стандарти;

• Изпълнителят трябва да участва в всички актове и протоколи по наредбата за съставяне на актове и протоколи в строителството и активно да съдейства на Възложителя и неговия Консултант за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на всеки от етапите на строежа;

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би могла да е полезна за изпълнение на работите.

Възложителят ще извършва:

• Надзор по време на строителството с лицензирана консултантска фирма за строителен надзор.

• Инвеститорски контрол по време на строителството със свой експертен персонал.

3.3. Гаранционен период

• Всички извършени строително ремонтни работи от Изпълнителя да бъдат обхванати от гаранционен период за отстраняване на дефекти по тях, съгласно договора и ЗУТ.

4. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

I -  Санитарни помещения  - WC/баня

Демонтажните работи в една баня включват махане на съществуващите стенно покритие и подова настилка. Демонтират се и вратите.

Следва обработка с препарат на всички участъци с мухъл по стените и тавана, откриване на колекторите, прекъсване на РЕ тръбите към лирите за баня, които дават дефекти и подмяната им на нови РРR тръби. Отворите в колекторите се затварят с влагоустойчив панел на конструкция.

За „скриване“ на тръбите на водопровода захранващи смесителните батерии се предвижда да бъде използван улея на съществуващите хоризонтални тръби, а само там, където това е невъзможно е предвиден П - образен куфар от влагоустойчив гипсокартон с височина една плочка и леко наклонена горна повърхност да не задържа вода. Изводите на водопроводните тръби за смесителите (УКБ) се проверяват за якост и здравина на фиксиране така че да не се допусне слагане на удължители към тях, след като се направи облицовката с плочки на стените.

Следва изпробване на водопровода и канала.

Следват изолационни работи включващи направа на изолация по пода, както и изолационни ленти по всички  ъгли на пода и около подовия сифон. Направа на изолация по стените с височина 1.6м на двете стени при душа и на вис. 0,20м на всички останали стени, с изолационни ленти по ъглите до съответни височини.

Следва поставяне на нови фаянсова облицовка и подова настилка от теракотни плочи, с наклон към подовия сифон. Облицовката да се изпълни с 1-2мм фуга между плочките. Фугата между плочите и вратата да се запълни с еластичен пълнител.

Стените, над фаянсовата облицовка и тавана да се измажат с паропропусклива декоративна мазилка.

Да се доставят и монтират нови алуминиеви врати на баните.

Да се поставят ревизионни отвори с размер ориентировъчно 40/40, с вратичка, на инсталационните колектори за достъп до крановете и вертикалните щрангове.

Следва монтаж на влагоустойчиво осветително тяло за баня с енероспестяваща крушка.

На отдушниците да се доставят и монтират вентилатори.

Следва монтаж на санитарното оборудване: стенна смесителна батерия за мивка за баня, стенен едноръкохватков смесител за душ с шлаух, душ слушалка и стойка за окачване, огледало, закачалки и държач за тоалетна хартия.

При монтажа на санитарното оборудване, казанчето на моноблока да се свърже към водопровода на „твърда връзка“ (с Алпекс тръба с преходи в двата края, а не с гъвкава връзка).

А) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТРЪБИ ЗА ВОДОПРОВОД

Материали -

Полипропиленови  пластмасови тръби за студена и топла вода (означение PPR).

С гладки стени не позволяващи отлагане на котлен камък, с ниско хидравлично съпротивление и ниско ниво на шум от протичаща вода.

Свойства 						      Мерна единица 	    Стойност

Относително тегло						g / cm3 		≥ 0,9

Коефициент на линейно топлинно  удължение		α  (mm /m. К)		≤ 0,12

Коефициент на топлопроводимост			λ  (W/m. K).		≤ 0,24

Характеристики на тръбите за студена вода   			S 3,2 / SDR 7,4 / (PN 16)

Характеристики на тръбите за топла вода и за циркулация  	S 2,5 / SDR 6,0 / (PN 20)

PPR тръбите имат и някои специфични особености.

- При промяна на температурата на течащата вода тръбопроводът, особено когато е по-дълъг, забележимо се удължава или скъсява. За компенсиране на това движение да се монтират закрепващи скоби, позволяващи свободно приплъзване на тръбите, а също така да се монтират компенсатори.

- Тръбите са с ниска устойчивост на материала на ултравиолетово излъчване и трябва да бъдат монтират така, че да са защитени от директно слънчево греене.

Експлоатационна дълготрайност над 25 години  (при температури на водата до 70 °С и постоянно налягане 10 bar).

За съединителни елементи, при тръбите от полипропилен се използват муфи, Колена, разклонители, редуктори, тапи, спирателни кранове, предназначени за заварени връзки, както и отделна група съединителни елементи, които от едната си страна са пригодени за заваряване, а от другата имат впресована втулка с вътрешна или външна тръбна резба. С тяхна помощ се прави връзката между водопровод от пластмасови с метални тръби или пък служат за монтиране на различни кранове, смесителни батерии и други водочерпещи прибори, които се свързват чрез резба.

Всяка PPR тръба има фабрично обозначение, което показва вида на материала, външния диаметър на тръбата и дебелината на стените, нейния клас по отношение издръжливост на налягане и температура, производител и дата на производство.

Съхранение:

Да се съхранява при температури над 0° C.

Да се работи само с материал с неизтекъл срок на годност.

Б)  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТРЪБИ ЗА КАНАЛ

Материали -

Тръби от не пластифициран поливинилхлорид (PVC-U) предназначени за гравитачно отвеждане на битови отпадъчни води. PVC-U намалява риска от преминаване на вредни емисии вещества от структурата на материала във околната среда. Тръбите да са с интегрирана муфа и еластомерен уплътнителен пръстен,

Материала да притежава а) Устойчивост на абразия; б) Химическа устойчивост (от pH=2 до pH=12); в) Устойчивост на температури до 40°C при постоянен поток и до 60°C при кратковременен поток; г) Удароустойчивост по БДС EN 1411 или еквивалентен и БДС EN 12061 или еквивалентен; д) номинална напречна коравина на пръстена SN (nominal ring stiffness) SN ≥ 8 kN/m2 - съгласно изискванията на БДС EN ISO 9969 или еквивалентен е) Матрично изляти уплътнителни пръстени от SBR; ж) Водоплътност на системата в диапазон -0,3 bar до +0,5 bar съгласно изискванията на БДС EN 1277 или еквивалентен; з) Дълъг експлоатационен живот и) Висока хидравлична проводимост.

Минимална дебелина на стените на тръбите

Ф50 х 2,4мм

Ф110 х 3,2 мм

Пълен набор от свързващи елементи (фитинги, ревизионни шахти и съоръжения)  с интегрирана муфа и еластомерен уплътняващ пръстен, съответстващи на съответните диаметри на тръбите.

Съхранение:

В хоризонтална положение. Да не се складират други тежки материали отгоре!

В) СИСТЕМА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ

Под настилките в санитарните помещения, чийто под е изложен на заливане с вода, да се взимат специални мерки за добра хидроизолация под настилката.

За гарантиране на защита от неблагоприятните въздействия на влагата върху покритията в посочените помещения да се направи изолация от система продукти за хидроизолация.

Системата да е с висока еластичност и с нулево водопоглъщане, да осигурява трайна и сигурна защита от влага при съединителни, разширителни, ъглови и други фуги със средно и високо движение.

Системата за хидроизолация да притежава добра якост на сцепление със строителната основа.

Системата да гарантира дълъг експлоатационен период на облицовъчните покрития, да осигурява добър микроклимат  и  здравословна среда на обитаването.

Материали и компоненти на системата:

а) грунд за непопиващи основи осигуряващ надеждно сцепление на изравняващи подови замазки към критични основи. За заздравяване на основи като мозайка, замазка и бетонови стени.

б) продукт за водоплътна гъвкава изолация под плочи. Еластичен едно или двукомпонентен хидроизолационен шлам, който да осигуряват здрава и непрекъсната хидроизолационна мембрана с нулево водопоглъщане. Нанася се неразреден с помощта на четка или валяк, най-малко на два слоя.

в) хидроизолационна лента (за еластично и водоплътно запечатване на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги).

г) хидроизолационен маншон (за еластично и водоплътно запечатване на фуги около сифони)

д) грунд на основата на синтетична смола за подготовката на основата преди полагане на плочки. За заздравяване и водоотблъскване при бетонови замазки и бетонови стени.

Съхранение:

Материалите да се съхраняват при температури над 0° C.

Да се работи само с материали с неизтекъл срок на годност.

Изпълнение:

1. Запълване на по-големите неравности по пода със замазка на циментова основа.

2. Грундиране с грунда (а) за създаване на по-добра контактна повърхност.

3. Придаване на наклон (ако е нужно) с подова замазка.

4. Нанасяне на първи слой хидроизолацията (б) с помощта на валяк, четка (2 дни след изпълнение на подовата замазка).

5. Запечатване на фугите в участъците под/стена и стена/стена с хидроизолационната лента (в), и поставяне на хидроизолационен маншон  за подовия сифон (г).

6. Нанасяне на втори слой еластична хидроизолация (б), най-рано два часа след първия, в перпендикулярна посока, така че да покрие и хидроизолационната лента и маншона. Общата дебелина на двата слоя трябва да бъде не по-малко от 1,2 мм.

Приемане:

1. Преди започване на всеки следващ етап от изпълнението на системата за хидроизолация Изпълнителя да уведомява Възложителя , който да приеме изпълненото до момента и разреши продължаването на работата.

Г) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НАСТИЛКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ (ТЕРАКОТА)

Материали:

а) Керамични плочки - за интериорна употреба в санитарните помещения със следните характеристики:

- Размер до 30/30 см.

- Качество първо

- Дебелина  6-7 мм

- Водопоглъщаемост 3 - 6%

- Реакция на огън Клас А1 fi

- Разрушаващо натоварване ≥1000N

- Устойчивост на хлъзгане - неплъзгащи

б) Еластично лепило за полагане на керамични плочки на закрито. Да се използва лепило съвместимо с  използваната система за хидроизолация.

Стандарти:

БДС EN 14411:2013 или еквивалентен Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване на съответствието и маркировка.

БДС EN 12004:2007+A1:2012 или еквивалентен Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение

Съхранение:

В оригиналната транспортна опаковка,  защитени от нарушаване на ръбовете на плочките.

Изпълнение:

Основата да бъде равна, чиста, здрава, суха, твърда, гладка, умерено абсорбираща.

Сухият лепилен материал се изсипва в съд с предварително измерено количество чиста студена вода, в съотношение според описанието върху опаковката или листа с технически данни.

Разтворът се разбърква с дрелка с миксерна приставка до получаване на хомогенна смес без бучки, оставя се да узрее 5-10 мин. и се разбърква отново.

Нанасянето на лепилото да се извършва с подходящ инструмент (назъбена шпакла), така че равномерно под цялата повърхност на всяка плочка да се намира съвсем еднакво количество лепило.

Лепилото се нанася директно върху основата и след това плочката се притиска в лепилния слой или върху гърба на плочката.

Фугирането е изключително важен етап при полагането на плочки. Фугите между плочките се почистват добре и се навлажняват преди нанасянето на сместа.  Да се използва гъвкава аквастатична фугираща смес. Използва се гумирана маламашка за по-равномерно разпределение фугиращата смес. Оформя се с гъбирана маламашка, а сухия слой се отстранява с мек парцал. Благодарение на хидрофобният ефект водните капки се задържат върху повърхността и не попиват в структурата на фугата. Така се предотвратява развитието на микроорганизми и фугите остават чисти. Фугиращата смес се разбърква в чиста вода.

Д) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА

Материали:

а) Фаянсови плочки глазирани за интериорна употреба  -  облицовка на стените на мокрите помещения – санитарни възли и бани. Плочите са по избор на Възложителя  като размер, цвят и текстура. Плочките да са издръжливи на дезинфекционни и почистващи препарати и със следните характеристики.

- Качество първо

- Дебелина  3,5-4,5 мм

- Водопоглъщаемост 3- 6 %

- Разрушаващо натоварване ≥ 600N

б) Еластично лепило за полагане на керамични плочки на закрито. Да се използва лепило съответстващо на използваната система за хидроизолация.

Стандарти:

БДС EN 14411:2013 или еквивалентен Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване на съответствието и маркировка.

БДС EN 12004:2007+A1:2012 или еквивалентен Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение

Съхранение:

В оригиналната транспортна опаковка.

Изпълнение:

Основата да бъде равна, чиста, здрава, суха, твърда,  умерено абсорбираща и грундирана с дълбокопроникващ грунд (бетонконтакт). Монтажът на фаянсовите плочки по стени се извършва след монтажа на водопровода и канала и поставяне на хидроизолационната система, но преди монтажа на подовата настилка. Преди започване на първият ред плочки се монтират водачи който са хоризонтални и на височина малко под една плочка (така че след монтажа на пода да се оберат разликите в размера на плочките от наклона на пода).

Нанасянето на лепилото така че под всяка плочка се намира съвсем еднакво количество лепило.  При монтажа между отделните плочки се оставят фуги (с еднаква ширина в хоризонтално и вертикално направление).

След монтажа на плочките фугите между тях се почистват добре и се нанася сместа. За фугите в банята да се използва гъвкава водонепропусклива фугираща смес.

Излишният материал се отстранява и след втвърдяването на фугите плочките са почистват от остатъци от материала.

Приемане:

1. След грундирането на основата и преди започване на монтажа на облицовката Изпълнителя да уведоми Възложителя, който да разреши продължаването на работата.

Е) ВРАТИ НА БАНИ

Материали

а) Описание 	алуминиева врата за баня	75/190-200 см. лява или дясна

Фабрична ъглова сглобка по каталог  на производителя - болтова

Изисквания към материалите:

-  Алуминиев профил без термоизолация/студен профил/, с тегло ≥600 г/м; ширина на профила на касата и крилото ≥ 36мм; цвят - бял.

-  Пълнеж от PVC термопанел с дебелина ≥ 20мм, цвят -бял;

-  Обков – WC Брава с СЕ маркировка, с гаранция 2 години, да отговаря на БДС EN 13126-:2011 или еквивалентен.

-  Дръжки метални с пластмасово покритие.

б) Крило за врата за баня 70-75/190-200 см. лява или дясна. Шпервани, импрегнирани, боядисани.

Обков – WC Брава с СЕ маркировка, с гаранция 2 години, да отговаря на БДС EN 13126-:2011 или еквивалентен.

-  Дръжки метални.

- панти - съобразени с наличната метална каса, която е вградена в панела и се запазва.

Ж) САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ

1) МИВКА ТОАЛЕТНА

Материали:

а) Мивка порцеланова тоалетна бяла, с вграден преливник, среден формат (ширина над 50 см) дълбочина на коритото не по-малко от 12 см. , без централен отвор за смесител ( или с тапа, ако има такъв)

б) бутилков сифон

в) монтажен комплект.

Стандарти:

БДС EN 14688:2015+A1:2019 или еквивалентен или БДС EN 14688:2015+A1:2018 или еквивалентен. Санитарни принадлежности. Умивалници. Функционални изисквания и методи за изпитване. (За целите на този стандарт терминът "битово предназначение" включва употреба в хотели, студентски общежития, болници и подобни сгради, освен когато има специални медицински изисквания).

Съхранение:

В оригиналната транспортна опаковка.

Изделието да има СЕ маркировка, декларация за експлоатационни показатели, и минимум 5 (пет) години производствена гаранция.

2) ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ

Материали:

а)  Тоалетна чиния полупорцеланова със задно оттичане с фаянсово ниско промивно казанче – моноблок (размери най- малко 65/35/78 см

б) седалка,

в) маншон.

г) монтажен комплект.

Стандарти:

БДС EN 33:2012 или еквивалентен или БДС EN 33:2011 или еквивалентен Тоалетни чинии за монтаж на пода в комплект с промивно казанче (моноблок). Присъединителни размери

Съхранение:

В оригиналната транспортна опаковка.

Изделието да има СЕ маркировка, декларация за експлоатационни показатели, и минимум 5 (пет) години производствена гаранция.

3) СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4) СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ  ЗА ДУШ - доставка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

II  - Входни врати на стаите.

Вратите трябва да са еднокрили, с размер по съществуващия зидарски отвор, но не по-малко от 80/200 см., изработени от стомана, със степенна устойчивост на пожар минимум 30 минути; с едноточково заключване, с метална каса с праг и със секретна брава с три броя ключове. Вратите да осигуряват: защита от неправомерно влизане (взлом); здравина и устойчивост на обкова (брави, панти и дръжки); ниско звуко и топлопреминаване,

СТАНДАРТИ:

БДС EN 14351-1:2006+A1:2010 или еквивалентен. Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим.

БДС 1330:1984 или еквивалентен Обков строителен. Дръжки с шилдове за брави, за врати и прозорци. Типове и основни размери ТК-96 Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади.

БДС EN-10131 или еквивалентен Студеновалцувани плоски продукти без покритие и с електролитно покритие от цинк или цинк-никел от нисковъглеродна стомана и от стомана с повишена граница на провлачене, предназначени за студено формуване. Допустими отклонения от размерите и формата.

БДС EN 10219-2:2000 или еквивалентен Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения,

МАТЕРИАЛИ:

Конструкция на крилото – метална конструкция,

Каса и крило: Листова ламарина  от стомана с дебелина ≥ 0.8mm

Покритие на крилото – устойчиво на надраскване (външните повърхности на касата да се обработят по необходимия начин и върху тях да се нанесе прахово боядисване в цвят по RAL)

Обков, в това число: а) Брава: от утвърден производител, да притежава CE маркировка;  б) патрон: секретен, с комплект от 3 броя ключа в) защита срещу счупване на патрона от външната страна на врата; г) 2 бр. панти: регулируеми; д) дръжки: метални; е) 2бр. пасивни шипове

Топлоизолационен материал за пълнеж в крилото: минерална вата

Уплътнители: да понижават нивото на шум и преминаване на въздух и дим през вратата; да са от EPDM (затворена клетъчна структура), да имат еднородна повърхност и да притежават еластичност.

Крепежни елементи – метални планки, дюбели за стоманобетон, анкерни болтове, и др. с необходимата носимоспособност и горещо поцинковани за защита срещу корозия.

Крилото на вратата да бъде изчислено за устойчивост от собствено тегло и на хоризонтален натиск, както и на температурни деформации.

Вида и броя на монтажните елементи да се подбират по носеща способност и в зависимост от материала, в който се монтират, но не по-малко от три броя на всяка дълга страна.

Обкова се подбира в зависимост от габаритите и теглото на крилата и с оглед необходимото усилие за отваряне и затваряне да е не повече от 2 N. Крилата да се окачват на две регулируеми панти.

Всички части на обкова и защитника на патрона от външната страна на вратата, да са проектирани така, че да не могат да бъдат демонтирани със стандартни технически средства.

ДОСТАВКА СКЛАДИРАНЕ

Доставените врати трябва да бъдат без наранявания, пукнатини и нарушения на конструктивната цялост и функция.

При необходимост вратите се складират временно като се поставят на равно място, хоризонтално и с незацапващи разделители, предпазители по ръбовете.

МОНТАЖ

Проверка за съответствие на маркировката на вратата с местоположението за поставяне. Монтаж на касата и крилото на вратата.

Настройка на механизмите за отваряне/затваряне.  Не се изисква от доставчика обработка (измазване, шпакловане и боядисване) на участъците от стената около вратата след нейния монтаж.

III - Подови настилки на стаите

А. Циментови замазки

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Циментовата замазка следва да се изпълнява съгласно одобрения проект и ПИПСМР. При изпълнение в зимни условия трябва да се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР.

Циментовите замазки следва да се изпълнят от квалифицирани работници, с цименто-пясъчен разтвор минимум марка 15.

Циментовата замазка трябва да се полага върху стоманобетонни подове, когато са набрали якост и изсъхнали. Армираната циментова замазка да е с минимум дебелина 40 мм.

Циментовата замазка трябва да се полага върху почистени и овлажнени повърхности, след като са подравнени и гладки. При необходимост да се предвиди междинен залепващ слой /шприц/, положен непосредствено преди изпълнението. Не се разрешава изпълнението на замазка върху замръзнала основа.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ

Качеството и типа на всички материали за циментови замазки, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Всички материали следва да са от високо качество.

Пясъкът трябва да бъде чист без съдържание на прах, почва и органични примеси.

Б. Теракота

МАТЕРИАЛИ:

Теракота (керамични плочки) глазирани за интериорна употреба със следните характеристики:

- Качество първо

- Дебелина ≥7,5мм

- Водопоглъщаемост 3-6%

- Реакция на огън Клас А1 fi

- Разрушаващо натоварване ≥1200N

- Устойчивост на хлъзгане

СТАНДАРТИ:

БДС EN 14411:2013 или еквивалентен Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики, оценяване на съответствието и маркировка

БДС EN 12004:2007+A1:2012 или еквивалентен Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение

СЪХРАНЕНИЕ

В оригиналната транспортна опаковка,  защитени от нарушаване на ръбовете на плочките.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Основата да бъде равна, чиста, здрава, суха, твърда, гладка, умерено абсорбираща.

Нанасянето на лепилото така че под всяка плочка се намира съвсем еднакво количество лепило.

Лепилото се нанася директно върху основата и след това плочката се притиска в лепилният слой, (Floating-метод)  или върху гърба на плочката (Buttering-метод).

Плочки, които се полагат на открито, трябва да се лепят с помощта на комбинирана техника (Buttering-Floating-метод). Така се постига залепване без никакви кухини под плочките, което гарантира, че няма да настъпят никакви щети от замръзване.

Фугирането е изключително важен етап при полагането на плочки. Фугите между плочките се почистват добре и се навлажняват преди нанасянето на сместа Използва се гумирана маламашка за по-равномерно разпределение фугиращата смес. Оформя се с гъбирана маламашка, а сухия слой се отстранява с мек парцал. Така се предотвратява развитието на микроорганизми и фугите остават чисти. Фугиращата смес се разбърква в чиста вода.

IV - Гипсова шпакловка

Гипсовата шпакловка е предназначена за вътрешни стени и сухи помещения. За направата на шпакловки върху повърхности от бетон, газобетон, варопясъчни, вароциментопясъчни, циментопясъчни и гипсови мазилки, гипсови зидарии и гипсофазерни плоскости в помещения с нормална влажност на въздуха.

МАТЕРИАЛ

Да притежава  пластичност, голямо отворено време, да образува гладка и здрава повърхност,  да е лесен за нанасяне с ниски загуби при нанасянето

Технически данни на продукта:

Якост на сцепление: ≥ 0,1 N/mm2

Време на начало на свързване (декларира се от производителя): 20 минути

Якост на опън при огъване: ≥ 1 N/mm2

Якост на натиск: ≥ 2 N/mm2

Реакция на огън: клас А1

СТАНДАРТИ:

БДС EN 13279-1:2008/NA:2014 или еквивалентен. Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания. Национално приложение (NA)

БДС EN 1015-11:2001 или еквивалентен . Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 11: Определяне на якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден разтвор

БДС EN 1015-12:2003 или еквивалентен . Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 12: Определяне на силата на сцепление на втвърден разтвор за мазилка върху основа

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Температурата на разтвора за мазилка трябва да бъде 8°С при ръчно полагане и 10 -15 °С при машинно полагане, за да се гарантира добра консистенция.

Не трябва да се изпълнява мазилка при температура по-ниска от 8°С.

Начина на изпълнение на работите да се съобрази с Правилник за изпълнение и приемане на строително монтажни работи за специфицирания вид работи. (ПИПСМР)

V - Декоративна мазилка

Декоративната мазилка се предвижда за направа на цокъл в коридорите и фоайетата на сградата. Целта е да бъдат защитени стените от механични повреди и замърсяване в резултат на интензивното ползване на сградата.

Структурата и цвета на мазилката се определят след съгласуване с Възложителя.

МАТЕРИАЛИ

Основни характеристики мазилката:

-Водоразтворима

-Огнеустойчива

- Безвредена за човека и околната среда

- Дълъг експлоатационен живот

- Декоративен ефект за придаване на красота на помещенията

- Да има повърхностна здравина

- Лесно да се поддържа, да е устойчива на почистващи препарати и на измиване

- Да  не променя цвета си

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Начина на изпълнение на работите да се съобрази с указанията на производителя. Основата да е равна и гладка.

Стената задължително да се грундира преди нанасяне на мазилката.

VI - Интериорни бои

Интериорните бои се предвиждат за финишно покритие на стени и тавани обработени с мазилка и гипсова шпакловка. Целта е да придадат завършен вид на помещенията. Видът, цветът и ефектът се определят след съгласуване с Възложителя.

МАТЕРИАЛИ

Основни характеристики интериорните бои:

- Произведена на база висококачествени пълнители и свързващи вещества

- Водоразтворима

- Огнеустойчива

- Безвредена за човека и околната среда

- Дълъг експлоатационен живот

- Декоративен сатениран ефект за придаване на красота на помещенията

- Да формира устойчива на мокро триене повърхност

- Да  не променя цвета си

- За влажните помещение да се ползват бои притежаващи антибактериални свойства.

- да притежава повишена покриваемост,

СТАНДАРТ:

БДС EN 13300:2004 или еквивалентен. Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Класификация

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Начина на изпълнение на работите да се съобрази с указанията на производителя. Основата да е равна и гладка и да се грундира задължително преде нанасяне на боята.

VII - Изолация балкони

МАТЕРИАЛ

„Течна гума“ - Еднокомпонентна безшевна течна хидроизолация, на база водна стирол-акрилатна дисперсия, минерални пълнители, пигменти и стабилизатори.

Армировка от Полиестерен воал.

Изисквания към материала:

- Да образува високоеластична безшевна хидроизолационна мембрана, върху която може да се ходи.

- Екологично чист, безопасен продукт гарантиращ надеждност и дълготрайност на покритието.

- Да има висока адхезия към мозаечна основа

- Да осигурява водонепроницаемост.

- Да запазва гъвкавост при ниски и високи температури ( -20°C / + 40°C)

- Да има еластичност, което позволява да поема температурните разширения и свивания при различното влияние на атмосферните условия.

- Да бъде устойчив на слънчеви лъчи

- Да е незапалим.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Начин на употреба :

"Течната гума" се нанася с валяк, или четка върху добре почистена и суха повърхност.

Полага се на няколко слоя, като се спазва следния технологичен ред:

- Грундиране – обработваната повърхност се грундира на 2-слоя с хидроизолационен грунд

- Първия слой на хидроизолацията се нанася върху добре изсъхналия грунд.

- Веднага след нанасяне на първия слой, докато е още мокър се полага Полиестерен воал като се цели стабилно залепване основата с натиск. Много е важно да се извърши застъпване на листовете минимум 10 см.

- Нанасят се още 3-слоя "Течна гума", като последният е запечатващ.

ВНИМАНИЕ! Всеки слой се полага върху напълно изсъхнал предшестващ слой.

ОБЩ РАЗХОД:  при гладки повърхности - 1,2 - 1,5 кг./м2

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ: Материала да се съхранява при температура от 5 до 30°С в закрити и сухи помещения.

VIII -Компоненти на пожарната водопроводна инсталация

Инсталацията следва да се изпълни съгласно одобрения проект.

Захранването на  обекта с вода за питейно – битови нужди е съществуващо – ф63 ПЕВП и става от уличен водопровод. То не се изменя при основния ремонт.

В обекта има съществуваща мрежа от противопожарни кранове     Запазват се местата на всички противопожарни кранове, като не се подменят вертикалите им , а само ПП касети, тъй като са амортизирани. Допълнително се изгражда още един вертикален клон за пожарни кранове - в средата на коридора.

Водопроводната инсталация в сградата при подмяната ще се изпълни от  поцинковани тръби за всички трасета до противопожарните кранове по етажите. Пожарните кранове да се оборудват със спирателен кран ф2“ с щорц, пожарни маркучи и струйници.

Кутиите на пожарните кранове да се обезопасят срещу нерегламентиран достъп, като се монтират ключалки и всички да могат да се отварят с един ключ или по друг подходящ начин.На кутиите на крановете да се поставят обозначителни стикери.

IX -  Компоненти на Електрическа инсталация

1. Кабели - За инсталациите да се ползват само кабели посочени в проекта.

Силови кабели ниско напрежение, с PVC изолация и обвивка Приложение - за пренос и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителните електрически мрежи и инсталации с номинално напрежение U0 /U 0,6/1 kV и честота 50 Hz. Напречно сечение и брой жила – съгласно проекта. Конструкция - Плътни или усукани Cu жилa, изолация и външна обвивка от PVC компаунд;

СТАНДАРТИ

БДС 6088:1984 или еквивалентен /Изменение 2:1986 Кабели, проводници и шнурове. Маркировка, опаковка, транспорт и съхранение

БДС 16291:1985 или еквивалентен /Изменение 2:1990 Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид

БДС IEC 60332-1:1999 или еквивалентен Изпитвания на електрически кабели на въздействие на огън. Част 1: Изпитване на единичен вертикално разположен изолиран проводник или кабел

2. Електрически табла - Електрическите табла да са произведени с компоненти както е посочено в проекта.Таблата да са поместени в негорими метални кутии с IP съответстващи на изискванията на проекта. Да се предвиди необходимата дефектнотокова защита.

БДС EN 61439-3:2012 Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3: Разпределителни табла, предназначени за експлоатация от неквалифицирани лица (РТНЛ) (IEC 61439-3:2012)

X. Осветителни тела - Осветителните тела да осигуряват нормативно определената осветеност на помещенията и да са снабдени с енергоспестяващи LED лампи, осигуряващи най-добро съотношение осветеност/нисък разход на енергия (lm /W) Цветът се определя в проекта, или в неутрално бяла светлина.  LED лампите към осветителните тела да са унифицирани в по-голямата си част, да имат дълъг експлоатационен живот,  да са налични на българския пазар и лесно да могат да бъдат сменявани.

Осветителните тела в мокрите помещения да притежават степен на защита IP54.

### За евакуационно осветление да се предвидят акумулиращи осветителни тела с дълъг живот на акумулаторната батерия и лесна поддръжка Ако в проекта не е посочено друго да се монтира осветително тяло с луминисцентни лампи  с Ni Ca акумулатори и стикер с указателен знак за евакуация, диод сигнализиращ присъствие на електрическа мрежа и зареждане на акумулатора, електронна защита от изтощаване на акумулатора, време на работа в авариен режим 1 h, основа, абажур: поликарбонат (РС), цвят: бял, Tехнически параметри: 220-240V,11 W.

СТАНДАРТИ

БДС EN 12464-1:2006 или еквивалентен – Светлина и осветление, осветление на работни места

БДС EN 15276:1981 или еквивалентен Осветители електрически. Термини и определения

БДС EN 60898 или еквивалентен – Автоматични прекъсвачи за  защита срещу свръхтокова на битови и и други подобни уредби

БДС EN 50130-4:2011/A1:2014 или еквивалентен Алармени системи. Част 4: Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група изделия: Изисквания за устойчивост на съставни части на пожароизвестителни системи, алармени системи срещу проникване и нападение, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа и социални алармени системи

СД CEN/TR 14568:2006 EN 54 или еквивалентен – Пожароизвестителни системи. Тълкувание на специфични точки на EN 54-2:1997 или еквивалентен

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Начина на изпълнение на работите да се съобрази с Правилник за изпълнение и приемане на строително монтажни работи за специфицирания вид работи. (ПИПСМР).

Монтажът да се изпълни в съответствие с проекта и специфичните изисквания на производителя.

Монтажът на специализираните инсталации да се извърши от лицензирани монтажници като апаратурата да бъде придружена със съответните сертификати за одобрение от отговарящите институции и с декларация за съответствие.

XI. Инсталация за отопление

Отоплението на сградата и захранването с БГВ се осъществява от ТЕЦ посредством Абонатна станция, разположена в Техническо помещение в сутерена на Високото тяло.

Абонатната станция е от 2008г.  и обслужва цялата сграда.

През 2015г на ниското тяло е направена пълна подмяна на щранговете на отоплението и промиване на всички панелни радиатори.

В баните се монтират нови лири за отопление.

След извършване на подмяната на ВОИ на същата Изпълнителят да направи хидравлична проба под налягане 3 bar, както и топла проба.

XII Инсталация за контрол на достъпа и видеонаблюдение

Инсталацията ще се изпълнява от Възложителя на два етапа: етап на изграждане на трасета за кабели на системата и етап на монтаж на оборудване .

Изпълнителят следва да уведоми Възложителя преди за почване на довършителните работи за да може последният да организира изтегляне на кабелите на инсталацията.

В противен случай Изпълнителят ще възстанови сам и за своя сметка евентуалните щети от изтеглянето на кабелите на системата за видеонаблюдение върху завършените повърхности.